## elektropohony
Projekční | Název | El. veličiny
označení |  | Napětí | Příkon | Ovládání | Vazba na |  | Pozn.
|  | [V] | [kW] |  | okruh MaR
M 01 | Motory ventilátorů kondezátoru | 400 | 11 | z řídícího systému |  | Zapíná při startu některého kompresoru na minimální otáčky
| E 01 |  |  | místní deblokační skříňka | PICA 01 | Řízení výkonu měničem frekvence na nastavený kondenzační tlak
M 05.1 | Motor čerpadla vody do kondenzátoru | 400 | 7.5 | stávající silové zapojení | PICA 01 | Zapíná při vzestupu tlaku nad 8 bar
|  |  |  | ruční přepínání |  | Vypíná při poklesu pod 7 bar
|  |  |  | mezi čerpadly |  | Nastavitelná hodnota
M 05.2 | Motor čerpadla vody do kondenzátoru | 400 | 7.5 | stávající silové zapojení | PICA 01 | Zapíná při vzestupu tlaku nad 8 bar
| Rezervní - střídání s M 05.1 |  |  | ruční přepínání |  | Vypíná při poklesu pod 7 bar
|  |  |  | mezi čerpadly |  | Nastavitelná hodnota