## MaR
číslo | Název | Prac. látka |  | Parametry |  |  | Signalizace |  |  |  | Ovládání akčních členů
obvodu |  |  | prac. |  | max.
|  |  | přetlak | teplota | přetlak | teplota | min. | max. | Hodnota |  |  | Funkce
|  |  | [bar g] | [°C] | [bar g] | [°C]
PICA 01 | Kondenzační tlak | čpavek | 11 | 35 | 16 | 120 |  | ano |  | Na základě nastavené hodnoty kondenzačního tlaku je řízeno zapínání a vypínání
čerpadla vody a výkon motoru ventilátorů
Při vzestupu nad 8 bar - zapíná cirkulační čerpadlo M 01.3
Při poklesu pod 7 bar vypíná cirkulační čerpadlo
Výkon motoru ventilátorů je řízen měničem frekvence na konstantní řídící tlak
SW musí umožňovat dle potřeby změny nastavení navržených tlaků dle aktuálního provozu
Při vzestupu nad 13 bar - signalizace vysokého tlaku
Tlakové čidlo je v dodávce technologické části
FC 05 | Snímač průtoku vody do kondenzátoru | voda | [7 empty] | Pokud do 10 sec po startu čerpadla P 05.1 nebo P 05.2 není indikován průtok
čerpadlo se vypíná a je signalizována porucha
LI 01 | Limitní spínač hladiny čpavku | čpavek |  |  |  |  | ano |  |  | Limitní spínač - sledování minimální hladiny čpavku ve sběrném vertikálním potrubí
Při nízké hladině - signalizace nízké hladiny, pokud je zařízení v provozu
QIAC 01.1 | Měření koncentrace čpavku ve strojovně | voda | [5 empty] | ano |  | Při vzestupu koncentrace nad 150 ppm se zapíná havarijní ventilace (stávající)
QIAC 01.2 | rozsah 0 - 4000 ppm | [8 empty] | Zároveň je signalizace I. stupně koncentrace čpavku
při poklesu pod 50 ppm se ventilace vypíná
QIAC 02 | Čidlo koncentrace čpavku do potrubí | [8 empty] | Při vzestupu koncentrace nad nastavený limit - signalizace netěsnosti nebo otevření
| pojistných ventilů | [8 empty] | pojistného ventilu