## VÝKAZ VÝMĚR
ZIMNÍ STADION LOVOSICE |  |  | VÝMĚNA KONDENZÁTORŮ
VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ JMENOVITĚ UVEDENÉ VE VÝKAZU VÝMĚR NUTNO CHÁPAT JAKO REFERENČNÍ STANDARDY
Pozn.: | Referneční standard představuje technický a kvalitativní standard výrobku, který není předepisován a v rámci dodávky lze použít alternativu
s minimálně stejnými technickými parametry
1 - DEMONTÁŽE A OSTATNÍ PRÁCE
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
1-001 |  | Odčerpání čpavku a inertizace z deskového kondenzátoru a navazujícího potrubí |  | kpl. | 1
u kompresoru SAB 128 HF
1-002 |  | Odčerpání čpavku a inertizace komprčesorové jednotky GSV 111 |  | kpl. | 1
1-003 |  | Přemístění veškerého čpavku do expanzní nádoby a výparníku |  | kpl. | 1
1-004 |  | Demontáž vodního potrubí v rozsahu viz. technologické schéma a zaslepení zbylých odboček |  | kpl. | 1
|  | Rámcový rozsah: | - kolektor přívodu vody ke kondenzátorům jednotek ve strojovně DN 150
- kolektor zpětné vody od kondenzátorů jednotek ve strojovně DN 150
- přívodní a vratné potrubí vody k GSV 111 včetně armatur
- přívodní a vratné potrubí vody k sab 128 včetně armatur
- příslušné odbočky potrubí v podsklepení strojovny
1-005 |  | Demontáž kondenzátoru u jednotky SAB 128 HF |  | kpl. | 1
|  | Rámcový rozsah: | - demontáž kondenzátoru
- demontáž navazujícího potrubí k expanzní nádobě
- demontáž VT plováku
- demontáž čpavkového potrubí pro chlazení oleje
1-006 |  | Provedení odbočky výtlaku GSV 11 mezi kompresorem a kondenzátorem |  | kpl. | 1
|  | Rámcový rozsah: | - demontáž části propojovacího potrubí
- zaslepení hrdla na stávajícím kondenzátoru jednotky
- demontáž navazujícího potrubí k expanzní nádobě
- demontáž VT plováku
- demontáž čpavkového potrubí pro chlazení oleje
- demontáž sestavy pojistných ventilů z kondenzátoru a přemístění
na potrubí ke kondenzátoru
1-007 |  | Demontáž chladicí věže EVAPCO IVT-4-712 |  | kpl. | 1
|  | Rámcový rozsah: | - demontáž věže
- demontáž části navazujícího potrubí tlakové vody a vratné vody
1-008 |  | Oprava stávajících betonových patek chladicí věže v nezbytném rozsahu |  | kpl. | 1
Dostavba jedné patky - podpěra potrubního systému
Tato stavební část není součástí této projektové dokumentace ani dodávky
1-009 |  | Drobné stavební práce |  | kpl. | 1
Začištění průchodek potrubí stěnou strojovny
1-010 |  | Úklid staveniště po ukončení demontáží a nové montáži |  | kpl. | 1
1-011 |  | Uzemnění kondenzátoru (Zn páska) |  | kpl. | 1
1-012 |  | Doklad o ekologické likvidaci demontovaného zařízení a potrubí |  | kpl. | 1
Pozn.: Kondenzátor jednotky SAB 128 HF je možné po repasování použít výhledově pro využití odpadního tepla
ze strojovny chlazení
Jeden z funkčních plováků HR 2-H je možné použít pro přepouštění čpavku do expanzní nádoby
2 - STROJE A ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
2-001 | E 01 | Odpařovací kondenzátor LSCE 200 | EVAPCO | kpl. | 1
Výpočtové paramertry:
|  | Max. výkon | 735 kW
|  | kondenzační teplota | +35°C
|  | teplota okolí | +31°C
|  | teplota mokrého teploměru | +22°C
|  | max. odpar | 0.26 l/s
|  | max. odluh | cca 0.13 l/s (dle kvality vody) - není součást projektu
|  | příkon motoru | 11 kW
|  | průtok vody | cca 80 m3/hod
|  | max tlaková ztráta na vodě | 27.6 kPa
|  | provozní hmotnost | cca 4 500 kg
|  | hladina akustického tlaku v 15 m | 41 dB(A)
Provedení s odděleným čerpadlem
|  | MĚNIČ FREKVENCE | DODÁVKA MaR
2-002 | V 02 | Plovákový expanzní ventil HR 2 - H | WITT | kpl. | stávající
Bude použit jeden ze stávajících funkčních ventilů
2-003 | X 03 | Nosná konstrukce kondenzátoru |  | kpl. | 1
Sestava viz. v.č. 3-15/2017-06
2-004 | X 04 | Nosná konstrukce plováku V 02 a navazujícího potrubního sběrače |  | kpl. | 1
Sestava viz. v.č. 3-15/2017-07
2-005 | P 05.1 | Čerpadla vody do kondenzátoru | TP 100-240/2 - Grundfos | ks | stávající
| P 05.2 | Parametry stávajících čerpadel:
|  | průtok | 80 m3/hod
|  | dopravní výška | 220 kPa
|  | štítkový příkon motoru | 7.5 kW
Pozn.: Čerpadla nutno zaregulovat na pracovní bod (dopravní výška 220 kPa - rozdíl mezi sacím a výtlačným tlakem
stávající čerpadla jsou mírně výkonnější než je zapotřebí
3 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
3-001 |  | Náklady spojené s umístěním stavby |  | kpl. | 1
(cestovní náklady, ubytování apod.)
3-002 |  | Kompletační činnost dodavatele |  | kpl. | 1
3-003 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor |  | kpl. | 1
3-005 |  | Projekt skutečného provedení |  | kpl. | 1
3-006 |  | Zdvihací zařízení, doprava |  | kpl. | 1
4 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČPAVEK - DODÁVKA A MONTÁŽ
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | čpavek
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 16 bar - vysokotlaká část
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +80 °C - vysokotlaká část
Shoda zařízení s: |  |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2010 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / v platném znění, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
Potrubní tvarovky dle: |  |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí a tvarových částí: |  |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369, 41 2022 nebo
ekvivalent, zaručená mez kluzu Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
Svářečské práce na čpavkovém potrubí |  |  | Provedení dle ČSN EN 287-1
Doporučená svařovací metoda TIG
Provedení potrubí |  |  | Dle EN 13 480 a vyhl. 219/2016 (kategorie tlakových zařízení)
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
ARMATURY
Uzavírací ventil s ručním kolem PŘÍMÝ přivařovací
4-001 | 99 | DN 15 |  | ks | 1
Uzavírací ventil s krytkou PŘÍMÝ přivařovací
4-002 | 102 | DN 25 |  | ks | 4
4-003 | 103 | DN 32 |  | ks | 3
4-004 | 104 | DN 40 |  | ks
4-005 | 105 | DN 50 |  | ks
4-006 | 106 | DN 65 |  | ks | 3
4-007 | 107 | DN 80 |  | ks | 2
Uzavírací ventil s ručním kolem ROHOVÝ přivařovací
4-008 | 115 | DN 15 |  | ks | 2
|  | Ruční regulační ventirl REG - přímý | Danfoss
4-009 | 118 | DN 25 |  | ks | 1
Souprava - střídací ventil + 2 x pojistný ventil - otevírací přetlak 16 bar
4-010 | 121 | 2xSFA15 + střídací ventil DSV2 - DN32 | Přemístěný ze stávajícího kondenzátoru u GSV 111 | kpl. | 1 | STÁVAJÍCÍ
4-011 | 125 | Průhledítko do potrubí závitové do přivařovacího nástavce |  | kpl.
4-012 | 128 | Jehlový uzavírací ventil s krytkou ROHOVÝ přivařovací |  | ks | 3
|  | se zátkou G 1/2" | SNV8 - DANFOSS
4-013 | 129 | Jehlový uzavírací ventil s krytkou ROHOVÝ |  | ks | 1
|  | se zátkou G 1/2" | SNV8 - DANFOSS
Vstup a výstup závit G1/2"
4-014 | 130 | Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5 |  | kpl. | 1
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup pravolevá matice M20x1,5L - G1/2" (výstupní rozměr pro manometr)
typ 967-51-31-39-W4-S1-PC1 (ZPA Nová Paka)
|  | těsnění 17x6,5x2 AL | 2 ks
Pozn.: Pod stávající tlakové čidlo na sacím potrubí
Místní měřící přístroje
4-015 | 150 | Sestava manometru - čpavek |  | kpl. | 2
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup pravolevá matice M20x1,5L - G1/2" (výstupní rozměr pro manometr)
typ 967-51-31-39-W4-S1-PC1 (ZPA Nová Paka)
|  | těsnění 17x6,5x2 AL | 2 ks
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M 20x1,5L - 1ks - PROVEDENÍ UHLÍKOVÁ OCEL
Manovakuometr, Φ100 mm, vnější závit G1/2"
|  | S TEPLOTNÍ STUPNICÍ - ČPAVEK | -1 .. 25 bar
Sestava měření tlaku v.č. 3-15/2017-08
4-016 | 160 | Vizuální szavoznak LLG 740 S | Danfoss | kpl. | 1
Přístroje a příslušenství pro dálkové měření technologických veličin
4-017 | PICA 01 | Snímač tlaku | Typ AKS 33-HP | kpl. | 1
|  | Výrobce | Danfoss
|  | Pracovní médium: | čpavek
|  | Pracovní teplota: | +30 °C až +130°C
|  | Max. pracovní přetlak | 16 bar
|  | Připojení | G3/8"
|  | Výstup | 4 - 20mA
Sestava:
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
typ 967-51-31-31-W4-S1-PC1 (ZPA Nová Paka)
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup M20x1,5
těsnění 17x6,5x2 AL
těsnění 15x6,5x2 AL
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M20x1.5L - PROVEDENÍ NEREZ
|  | Redukovaná matice (výroba) | M20x1,5 - G3/8" (vnitřní závity)
Sestava měření tlaku v.č. 3-15/2017-08
4-018 | LI 01 | Hladinový snímač - NH3 | HB Proucts | kpl. | 1
včetně návarku G 3/4"
Potrubí a tvarové části
Trubka ocelová bezešvá ČSN 425715.11, mat. uhlíková ocel
trubky a tvarové části otryskat, opatřit vnějším základovým nátěrem a zavíčkovat
(základový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic - HEMPADUR QUATTRO - 17634 - olivově zelená)
4-020 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | bm | 6
4-021 |  | Æ 26,9 x 2,6 |  | bm | 3
4-022 |  | Æ 33,7 x 2,6 |  | bm | 6
4-023 |  | Æ 42.4 x 2,6 |  | bm | 20
4-024 |  | Æ 76.1x3.2 |  | bm | 20
4-025 |  | Æ 88.9x3.6 |  | bm | 25
4-026 |  | Æ 219x6.3 |  | bm | 1
Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. uhlíková ocel
4-027 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | ks | 8
4-028 |  | Æ 26,9 x 2,6 |  | ks | 8
4-029 |  | Æ 33,7 x 2,6 |  | ks | 12
4-030 |  | Æ 42.4 x 2,6 |  | ks | 10
4-031 |  | Æ 76.1x3.2 |  | ks | 7
4-032 |  | Æ 88.9x3.6 |  | ks | 6
Přechod trubkový ČSN 13 2380, PN 40, mat. uhlíková ocel
4-033 |  | DN100 / DN80 |  | ks | 1
4-034 |  | DN100 / DN65 |  | ks | 1
4-035 |  | DN32 / DN25 |  | ks | 1
Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. uhlíková ocel
4-036 |  | DN 200 |  | ks | 2
4-037 |  | DN 125 |  | ks | 1
4-038 |  | DN 100 |  | ks | 1
4-039 |  | DN 80 |  | ks | 1
4-040 |  | DN 25 |  | ks | 1
4-041 |  | Návarek G 1/2" |  | ks | 1
4-042 |  | Zátka vnitřní závit G 1/2" |  | ks | 1
4-043 |  | Slzičkový plech 800 x 800 - 4 | přechod potrubí | ks | 1
4-043 |  | Vodivé propojení potrubí |  | sada | 1
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce
4-044 |  | Podpěry a nosné konstrukce potrubí | (válcované profily L50, U100, kotvy do zdiva, chemická malta) | sada | 1
sada dle skutečné dispozice - stanoví vedoucí montáže
4-045 |  | Objímky a třmeny | dle skutečné dispozice - stanoví vedoucí montáže | sada | 1
5 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VODA - DODÁVKA A MONTÁŽ
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | Voda, Etylenglykol 35%
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 6 bar (SYSTÉM S OTEVŘENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +30 °C - při odstavení zařízení
Pracovní teplota: |  |  | 0 až +25 °C
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
Shoda potrubního rozvodu s: |  |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
Potrubní tvarovky dle: |  |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí |  |  | uhlíkatá ocel
Dokumentace potrubních komponent: |  |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
Armatury
5-001 | 190 | Kulový kohout G 2" |  | ks | 1
Místní měřící přístroje
5-002 | 200 | Sestava manometru |  | kpl. | 4
manometr 0 až 3 bar, 1/4" spodní připojení, 100 mm, glycerin - nerezové provedení
kulový kohout 1/2" (vnitřní závit), motýl, mat. NIKLOVANÁ OCEL
Redukce 1/2"-1/4" (vnější-vnitřní
přivařovací nástavec G1/2" - uhlíková ocel
Sestava měření tlaku v.č. 3-15/2017-08
Pozn.: Výměna manometrů na sání a výtlaku čerpadel
Dálkové měřící přístroje
5-003 | FC 05 | Pádlový spínač průtoku | včetně návarku a příslušného šroubení | kpl. | 1
do potrubí DN 150
Potrubí a tvarové části
Trubka ocelová bezešvá ČSN 425715.11, mat. uhlíková ocel
trubky a tvarové části otryskat, opatřit vnějším základovým nátěrem a zavíčkovat
(základový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic - HEMPADUR QUATTRO - 17634 - olivově zelená)
5-004 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | bm | 1
5-005 |  | Æ 139x 4 |  | bm | 4
5-006 |  | Æ 60.3x2.9 |  | ks | 1
Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. uhlíková ocel
5-007 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | ks | 1
5-008 |  | Æ 139 x 4 |  | ks | 2
5-009 |  | Æ 60.3x2.9 |  | ks | 1
Přechod trubkový ČSN 13 2380, PN 40, mat. uhlíková ocel
5-010 |  | DN150 / DN125 |  | ks | 1
5-011 |  | DN100 / DN125 |  | ks | 1
5-012 |  | DN 50 / DN 32 |  | ks | 1
5-013 |  | Návarek G 2" |  | ks | 1
5-014 |  | Zátka vnitřní závit G2" |  | ks | 1
Plastové odpadní potrubí hrdlové - KG-PVC
5-015 |  | Roura KG 110 SN4 KGEM - 1m |  | ks | 1
5-016 |  | Roura KG 160 SN4 KGEM - 1 m |  | ks | 2
5-017 |  | Roura KG 160 SN4 KGEM - 3 m |  | ks | 1
5-018 |  | Koleno 100 KGB |  | ks | 1
5-019 |  | Koleno 160 KGB |  | ks | 2
5-020 |  | Redukce 110/160 KGR |  | ks | 1
5-021 |  | Redukce 160/200 KGR |  | ks | 1
Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. uhlíková ocel
5-022 |  | DN 150 |  | ks | 1
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce
5-023 |  | Úprava stávajících podpěr mezi kondenzátorem a strojovnou |  | kpl. | 1
viz. výkresová dokumentace - dispozice potrubí
5-024 |  | Objímky a třmeny | dle skutečné dispozice - stanoví vedoucí montáže | sada | 1
6 - NÁTĚRY
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
Nátěrový systém - návrh (může být použit obdobný)
|  | Korozní zatížení dle EN ISO 12 944 | C4
|  | Životnost dle EN ISO 12 944 | H - nad 15 let
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
Nátěrový systém pro ocelové potrubí izolované
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ČERVENÝ | 120 µm - základní
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ZELENÝ | 120 µm - podkladní
Ředidlo THINNER 08450
|  | Barevné řešení | Základní a podkladní nátěr - červená a olivově zelená
6-001 |  | Nátěr potrubí pod izolací
|  | Potrubí čpavku |  | m2 | 1
Nátěrový systém pro ocelové profily závěsů a podpěr a neizolované potrubí
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ČERVENÝ | 80 µm - základní
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ZELENÝ | 80 µm - podkladní
Ředidlo THINNER 08450
|  | HEMPATHANE HS 55610 | 40 µm - vrchní
Ředidlo THINNER 08080
6-002 |  | Barevné řešení | čpavek - fialová | m2 | 16
6-003 |  |  | voda - zelená | m2 | 3
6-004 |  |  | odfuky pojistných ventilů - okrová | m2 | 1
6-005 |  |  | ocelové konstrukce - černá | m2 | 14
7 - IZOLACE A IZOLAČNÍ OBJÍMKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
Čpavek
Teplota média -15°C
Teplota okolí + 25°C
Relativní vlhkost 80 %
Parotěsná tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku (např. K-Flex) - tl. 26 mm
provedení izolace - pro vnitřní prostředí bez povrchové ochrany
Izolace potrubí
7-001 |  | Æ 33,7 |  | bm | 3
7-002 |  | Æ 42.4 |  | bm | 3
Izolace kolen
7-004 |  | Æ 33,7 |  | ks | 2
7-005 |  | Æ 42.4 |  | ks | 1
Izolace armatur
7-006 |  | DN 25 |  | ks | 1
7-007 |  | DN 32 |  | ks | 1
Izolace přechodů
7-008 |  | DN32 / DN25 |  | ks | 1
Izolační objímky
Izolační objímky pro izolované potrubí - typ izolace K-flex - tl. 26 mm
Pro průměr potrubí:
7-009 |  | Æ 33,7 |  | ks | 2
7-010 |  | Æ 42.4 |  | ks | 1
8 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA UVEDNÍ DO PROVOZU
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
8-001 |  | RTG zkoušky 5% svarů čpavkového potrubí DN32-DN100 dle ČSN EN 13 480-5 a EN 378 |  | kpl. | 1
RTG zkoušky 100% svarů čpavkového potrubí DN200
8-002 |  | Tlaková zkouška a zkouška těsnosti čpavkového potrubí dusíkem nebo suchým vzduchem |  | kpl. | 1
8-003 |  | Vakuování čpavkového okruhu |  | kpl. | 1
8-005 |  | Značení potrubí, štítky armatur |  | kpl. | 1
8-007 |  | Kontrolní prohlídka instalovaného zařízení před uvedením do provozu dle EN 378 |  | kpl. | 1
(kontrola provedených prací, kontrola souladu s projektem, kontrola dodavatelské dokumentace)
8-008 |  | Doplnění náplně čpavku | ODHAD | kg | 120
9 - ČÁST ELEKTRO A MaR
Rozpočtová | Proj. | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena | cena
položka | ozn. |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
9-001 |  | Zadání pro část MaR viz. Příloha technické zprávy č. 1 |  | kpl. | 1
9-002 |  | Zadání pro část elektro viz. Příloha technické zprávy č. 2 |  | kpl. | 1
9-003 |  | Čidlo detekce NH3 - typ GS |  | ks | 2
Rozsah 0 - 4000 ppm
9-004 |  | Čidlo detekce NH3 do výfukového potrubí pojistných ventilů - typ TR-SC |  | ks | 1
Pozn.: Napojení čidel na stávající ústřednu nebo systém MaR
9-005 |  | Úprava vizualizace |  | kpl. | 1
9-006 |  | Úprava vazby na stávající systém MaR |  | kpl. | 1
9-007 |  | Frekvenční měnič 11 KW FC 102 IP 55 |  | ks | 1
snímač tlaku Danfoss 1 - 20 Bar
9-008 |  | Montážní materiál kabely, trasy, žlaby |  | kpl. | 1
9-009 |  | Přezbrojení silového rozvaděče a části rozvaděče ovládací část |  | kpl. | 1
9-010 |  | Snímač hladiny NH3 a snímač průtoku elektronický |  | ks | 1
9-011 |  | Montáž, ubytování, VRN |  | kpl. | 1
9-012 |  | Revize elektro |  | ks | 1
9-013 |  | Komplexní zkoušty, testy zařízení |  | kpl. | 1
9-014 |  | Kompletní prováděcí dokumentace elektro a MaR včetně zadání MaR (SW) |  | kpl. | 1