TECHNICKÁ  ZPRÁVA

DOMOVNÍ  INSTALACE

---------------------------------------------------

rozvody ZTI a ÚT

Ing. Jaroslav Hudec

Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu rozvody domovní splaškové kanalizace, domovního vodovodu a ústředního topení a napojení nových zařizovacích předmětů a topných těles ve východní části rekonstruovaného objektu Kulturního střediska Lovoš Lovosice, v Ústeckém kraji. Podkladem k řešení PD ZTI a vytápění byly stavební plány objektu v měřítku 1:50 a příslušné normy a předpisy. Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky obecního úřadu, stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce.

DOMOVNÍ KANALIZACE

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do stoupacího kanalizačního potrubí. Připojovací kanalizační potrubí bude napojeno od zápachové uzávěrky jednotlivých zařizovacích předmětů a je vedeno až po odpadní svislé kanalizační potrubí, do kterého bude zaústěno. Pro napojení odpadu od myčky nádobí a odkapu kondenzátu z plynových kotlů bude na připojovacím potrubí v místě osazení provedena podomítková zápachová uzávěrka se zpětnou klapkou, nebo ventilem DN50. Odvod splaškových vod od myčky, či vývodů na kondenzát  na sifon bude napojen přes pružnou hadici DN3/4“. Pro myčky v kavárně a přípravně bude připraven odpad ukončený zápachovou uzávěrkou. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu , zakryté přizdívkou nebo omítkou na pletivu, ev. v podlahách. Potrubí je vedeno pod spádem 2-3% od zařizovacího předmětu k propoji na svislé kanalizační potrubí. Materiálem připojovacího potrubí jsou plastové HT polypropylenové hrdlové trubky v DN 40 – 100 mm.

Svislé odpadní potrubí

Svislé kanalizační potrubí je potrubí odvádějící splaškové odpadní vody od napojení připojovacího potrubí. V prostoru přípravny a baru ve 2.N.P. bude nově provedena kanalizační stoupačka ukončená pod stropem 1.N.P. pro napojení na potrubí navřené v druhé etapě PD. Nové části kanalizačních stoupaček v prostoru předsálí budou na stávající stoupačky v 1. a 2. N.P. napojeny přes přesuvku příslušné dimenze. Svislé stoupací kanalizační vedení bude zakončeno v půdním prostoru. Z důvodu zajištění možnosti čištění odpadního potrubí budou na odpadním potrubí umístěny čistící tvarovky příslušných dimenzí. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů je na svislé odpadní potrubí napojeno přes odbočky 87,5°. Materiál svislého odpadního potrubí jsou jako u připojovacího potrubí plastové HT polypropylenové hrdlové trubky v DN 70 - 125 mm.

Použité materiály

Veškeré připojovací, svislé a svodné odpadní potrubí je provedeno z HT plastového kanalizačního potrubí z výrobního programu firmy OSMA zpracování plastů Ostendorf a Mazeta s.r.o. DN  40-125 mm. Spád připojovacího potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je uvažován 2-3%. Veškeré zápachové uzávěrky, podlahové vpusti, ventilační a přivzdušňovací hlavice jsou uvažovány od tuzemských výrobců či z výrobního programu firmy Hutterer a Lechner.

Umístění zařizovacích předmětů i bližší podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Při provádění domovní kanalizace je nutné dodržovat ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky, ČSN EN 120256-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet a ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet.

### Zkoušky potrubí

Po položení nových kanalizačních rozvodů bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle ČSN EN 1610 a dle požadavku správce a provozovatele kanalizace.

Zkouška vodotěsnosti přetlakem 40kPa po dobu jedné hodiny. Technická prohlídka celé instalace před zakrytím a zazděním po jednotlivých smontovaných částech. O výsledku technické prohlídky se provede záznam dle ČSN 756760. Obsahem standardu je osazení těsnících uzávěrů včetně plnících hadic a ovládacích ventilů pro zkoušku vodou, napuštění zkoušeného úseku vodou, provedení zkoušky se sledováním úbytku vody, vyhodnocení zkoušky těsnosti, odstranění těsnících uzávěrů, vypuštění vody.

Použité normy a předpisy

ČSN 332000-7-701,ČSN 756101, ČSN EN 752,ČSN EN 1610,ČSN 756760,ČSN EN 476,ČSN EN 12056-1,ČSN EN 12056-2,ČSN EN 12056-3, ČSN EN 12056-5,ČSN 756909.

DOMOVNÍ VODOVOD

Připojovací potrubí

Připojovací potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v drážkách ve zdivu a v některých případech zavěšené pod stropem, nad podhledem nebo v podlaze. Napojení umyvadla, umývátka, kombi klozetu a dřezů bude provedeno přes rohové ventily DN15 pomocí flexibilních hadiček. Napojení baterií umyvadel bude pomocí nástěnných tvarovek. K připojení myčky nádobí a pračky bude použit pračkový ventil DN20. Připojovací vodovodní potrubí bude provedeno z plastového vodovodního potrubí Ekoplastik.

Ohřev TUV

Ohřev teplé užitkové vody pro bar a přípravnu ve 2.N.P. bude řešen lokálně stávajícím elektrickým zásobníkovým ohřívačem, TUV bude k jednotlivým odběrným místům vedena souběžně se studenou vodou a doplňkovým cirkulačním potrubím. Ostatní odběrná místa budou zásobena TUV potrubím připojeným ke stávajícím rozvodům TUV.

Izolace

Všechny rozvody domovního vodovodu budou tepelně izolovány tepelnou návlekovou izolací Mirelon. Izolace musí přesahovat vždy i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně ochráněn. Na studené vodě bude tepelná izolace tloušťky 9 mm a na TUV tloušťky 13mm.

Zkoušky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletování vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1l a znovu důkladně propláchnuty. Součástí provedené dezinfekce vodovodních rozvodů bude posléze i předložení pozitivních výsledků pitné vody.

Po montáži vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Každé vodovodní potrubí se musí před uvedením do provozu podrobit tlakové zkoušce. Tlakovými zkouškami se vyzkouší vodovodní potrubí na nepropustnost a odolnost proti vnitřnímu přetlaku. Tlaková zkouška se provádí předepsaným přetlakem a pracovním postupem. O zkoušce se provede zápis a záznam do stavebního deníku. Před předáním vodovodu do užívání se musí potrubí, armatury a zařízení dokonale propláchnout vodou a dezinfikovat. Propláchnutí musí být prováděno vodou, kterou má být vodovod zásobován.

Použité materiály

Veškeré rozvody domovního vodovodu z plastového vodovodního potrubí DN15-40 budou provedeny z výrobního programu firmy Ekoplastik. Rohové ventily pro připojení umyvadla, dřezu a WC jsou uvažovány z výrobního programu firmy SAM Myjava. Ostatní armatury na vodovodním potrubí jsou uvažovány z výrobního programu firmy Giacomini. DN vodovodního potrubí uváděné v projektové dokumentaci jsou uvažovány vždy jako vnitřní průměr trubky. Tepelná izolace na vodovodním potrubí bude použita návleková izolace Mirelon tl.9 mm – 13mm.

Umístění zařizovacích předmětů i bližší podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Při provádění domovního vodovodu je nutné dodržovat předepsané normy a montážní předpisy.

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

## Podklady

Podkladem pro vypracování projektu byly stavební výkresy v měřítku 1:50, výpočet tepelně technických vlastností pláště a podlahy přízemí. Vše podle norem ČSN 06 0310, ČSN 38 3350.

## Popis objektu

## Vytápění objektu je dálkové, distribuci topné vody zajišťuje kotelna ve skleních prostorách. Provozovatelem je Tepelné Hospodářství Města Lovosic s.r.o. Stávající ocelové potrubí bude zachováno, v rámci rekonstrukce budou pouze vyměněna topná tělesa. Otopné plochy budou tvořeny panelovými radiátory KORADO RADIK PLAN KLASIK typu 21, 22 a 33 umístěnými na typových konzolách s držáky (KORAMONT). Přesné rozměry a umístění těles zobrazuje výkresová část. Tělesa budou osazeny vysokoodporovými radiátorovými armaturami Heimeier ve zkráceném provedení s termostatickým hlavicemi. Jedná se o ventil Heimeier Standard a šroubení Heimeier Regulex. Každé těleso je také vybaveno odvzdušňovacím ventilem OV10. Připojovací ocelové potrubí bude upraveno dle nových radiátorů a napojeno na stávající stoupací potrubí.

## Klimatické poměry

Objekt leží v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou te= -12 °C. Vnitřní teploty ve vytápěných místnostech byly určeny podle ČSN EN 12828 a ČSN EN 12831 (060205, 060206). Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště, střešní konstrukce a dalších konstrukcí jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540. Vytápění bude nepřerušované s nočním poklesem až o 5 K.

## Tepelná ztráta

Tepelná ztráta pro bytové i nebytové prostory byla počítána podle ČSN EN 12828 a ČSN EN 12831 (060205, 060206). Tepelná charakteristika q = 0,47 W/m3K odpovídá tepelně-technickým vlastnostem obvodového pláště.

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Všechny rozvody zdravotních instalací budou v místech prostupů mezi jednotlivými požárními úseky utěsněny certifikovanými protipožárními (měkkými nebo tvrdými) ucpávkami dle ČSN 73 0802  a ČSN 73 0810.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Provádění rozvodů kanalizace, vodovodu a vytápění v řešené části objektu musí být prováděno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Pracovníci provádějící montážní práce musí být způsobilí k provádění těchto prací, řádně zaškoleni v  pravidlech bezpečnosti práce a musí být vybaveni všemi potřebnými bezpečnostními a ochrannými pomůckami potřebnými k jejich bezpečnému výkonu montážních prací.

Při provádění prací je nutno dodržovat vyhl.č.601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí.

Zejména je nutno dbát na :

Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před uvolněním a zřícením.

Výkopové rýhy vedené prostorem, po kterém bude provozována přeprava výkopku, stavebního materiálu a zásypu, musí být řádně zapaženy a rozepřeny. Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím.

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí.

Práce je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před pokládkou trub.