TECHNICKÁ  ZPRÁVA

DOMOVNÍ  INSTALACE

---------------------------------------------------

VZDUCHOTECHNIKA

Ing. Jaroslav Hudec

- ÚVODNÍ ČÁST

Projektová dokumentace řeší instalaci vzduchotechnického zařízení a řízené větrání s rekuperací tepla ve stávající budově Kulturního střediska Lovoš Lovosice.

Předkládaná dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby a je rovněž přizpůsobena vyhlášce č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podkladem pro technické řešení byly:

- specifikace požadavků projektanta stavby

- půdorysy a řezy

- odborná literatura

- normy a podklady výrobců VZT zařízení

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.)

ČSN EN 15 665 - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č.361/2007 - NV kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Ke komplexnosti celého řešení vzduchotechniky jsou nutné následující profese:

- stavební úpravy

- elektroinstalace

- zdravotní instalace

  - Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

    - Název stavby:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO STŘEDISKA LOVOŠ – I. ETAPA

Lovosice, ul. 8. května, č.p.155, 156 a 193, č.parc. 393/1, 392 a 478/1, k.ú Lovosice 687707

    - Investor stavby:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice 410 30, IČ: 00263991

    - Generální projektant stavby:

Roman Pelech, Wolkerova 1466/4, 41201 Litoměřice, IČ : 73765810,

DIČ : CZ8406244352, tel.: 603 165 040, e-mail : projekty.pelech@gmail.com

- Výchozí podklady

2 .1 	Parametry venkovního prostředí:

Místo stavby: 				Lovosice (Ústecký kraj, okres Litoměřice)

Teplota vzduchu zimní:			te = -15°C

Teplota vzduchu letní:			te = +32°C

Relativní vlhkost vzduchu zimní:	φe = 95%

Relativní vlhkost vzduchu letní:		φe = 37%

Průměrná teplota vzduchu

v topném období:			4,0°C

Nejvyšší entalpie vzduchu zimní:	13,9 kJ/kg s.v.

Nejvyšší entalpie vzduchu letní:		60,9 kJ/kg s.v.

2 .2	Parametry vnitřního prostředí:

Teplota vzduchu zimní:			ti = +18 až +20°C

Teplota vzduchu letní:			te = dle teploty venkovního vzduchu

Předpokládaný maximální počet

osob ve společenském sále:		250

Výměna vzduchu na osobu

sedící:				40 m3 (125 osob = 5.000 m3)

Výměna vzduchu na osobu

tančící:				60 m3 (125 osob = 7.500 m3)

Výměna vzduchu předsálí a WC

a baru:				3.500 m3

Níže popsané vzduchotechnické zařízení je navrženo s rekuperací tepla s ohřívačem vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky. Při předpokládané maximální účinnosti rekuperace 75,9% bude v zimním období při venkovní teplotě -15°C do místnosti tělocvičny pod strop přiváděn vzduch o teplotě +8°C až +10,5°C. Požadovaný dohřev vzduchu z +8°C až +10,5°C na +18°C až +20°C zajistí systém ústředního vytápění, který je na tento výkon dimenzován, spolu s elektrickým dohřevem. Dále se na dohřevu vzduchu budou celoročně podílet vnitřní zisky od osob a osvětlení. Pro udržení tepelné pohody v zimním období je tedy vhodné, aby otopný systém byl v chodu dostatečně dlouho před zapnutím vzduchotechniky tak, aby vnitřní teplota v místnosti byla +18°C až +20°C.

Vzduchotechnické zařízení není určeno ani dimenzováno pro vytápění daného prostoru.

- Řešení ochrany životního prostředí u zařízení VZT

Vzduch vyfukovaný vzduchotechnickými zařízeními do venkovního prostředí nebude obsahovat žádnou sledovanou zdraví škodlivou látku.

- Vzduchotechnika – popis zařízení

4 .1 	Rozdělení vzduchotechniky

Vzduchotechnika kavárny a souvisejících místností je řešena jako jeden celek, větrání zajišťuje rekuperační jednotka.

    - Výkony zařízení a instalované příkony:

Přiváděné množství vzduchu………………………….5.220 m3

Odváděné množství vzduchu…………………………5.220 m3

Instalovaný příkon jednotky……………………………9,3 kW

Množství přiváděného čerstvého předehřátého vzduchu je dimenzováno na následující počty osob:

Kavárna:

- Zákazníci 48 osob á 50m3/h………………….................2.400m3/h

- Obsluha 2 osoby á 100m3/h………………………………..200m3/h

- Jednací místnost – zákazníci 10 osob á 50m3/h…………500m3/h

Přípravna:

- 48m3 – výměna vzduchu 10x za hod………………………480m3/h

Sklad kavárny:

- 12,5m3 – výměna vzduchu 10x za hod…………………….125m3/h

Dětský koutek:

- 8 osob á 50m3/h………………………………………………400m3/h

Start-up:

- 8 osob á 50m3/h………………………………………………400m3/h

Sociální zařízení:

- 9x záchodová mísa á 50m3………………………………….450m3/h

- 3x pisoár á 30m3/h……………………………………………90m3/h

- 7x umyvadlo á 25m3/h………………………………………..175m3/h

    - Popis zařízení:

Prostory budou větrány zařízením s filtrací a rekuperací vzduchu jednotkou s křížovým rekuperátorem ve stojatém provedení. Jednotka sestává z radiálních ventilátorů, filtrů vzduchu, křížového rekuperátoru, letního obchozu čerstvého vzduchu a regulačních klapek. Větrací jednotka je umístěna ve dvoře na ocelové konstrukci. Venkovní vzduch bude jednotka nasávat přes protidešťovou žaluzii na dvorní fasádě budovy a použitý vzduch budou vyfukovat opět přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostředí.

Distribuční prvky budou na potrubí připojeny pomocí ohebných hlukově izolovaných hadic Sonoflex.

Potrubí bude vedeno nad SDK podhledem a pod podlahou.

Jednotka bude vybavena automatickou regulací, která zajistí ovládání ventilátorů jednotky, ovládání by-passové klapky, měření a signalizaci zanesení filtrů, signalizaci havarijních stavů - budou opticky a akusticky signalizovány. Automatický regulátor bude dodán se spojovacím kabelem k jednotce.

5.	Protipožární opatření

Veškeré komponenty VZT zařízení jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. VZT zařízení prostupuje požárními úseky a samo tvoří samostatný uzavřený požární úsek. Za všemi vývody jednotky budou osazeny požární klapky.

6.	Protihluková opatření

Pro větrání je navrženo zařízení s nízkou hladinou vyzařovaného hluku. Ventilátory v jednotce jsou pružně uloženy, takže nedochází k přenosu hluku a vibrací do konstrukce stavby. Tam, kde to je třeba, jsou do potrubí vloženy tlumiče hluku. Tyto skutečnosti zaručí, že nebudou překračovány hygienické limity hluku od vzduchotechnického zařízení jak ve  vnitřním tak i venkovním prostředí.

7.   Bezpečnostní opatření

Veškeré součásti vzduchotechniky budou dodány v takovém provedení, aby splňovaly veškeré bezpečnostní požadavky na ochranu zdraví a přírodního prostředí.

8.   Izolace

Vzduchotechnické potrubí na straně sání a výfuku (přívodu/odtahu) ze vzduchotechnické jednotky, bude po celé délce mezi jednotkou a venkovním prostředím tepelně izolováno, tl. tepelné izolace bude min. 80 mm minerální vaty.

9.   Montáž, používání a obsluha zařízení

9 .1 	Montáž

Montáž zařízení je třeba provádět podle pokynů uvedených v dodavatelské dokumentaci.

9 .1 	Obsluha a údržba

Obsluhu a údržbu veškerého zařízení je třeba provádět podle průvodní dokumentace výrobce. Pravidelně je třeba provádět předepsané revize zařízení.

Obsluha zařízení bude spočívat v jeho spuštění nebo vypnutí dle potřeby. Při provozu větrací zařízení pracuje automaticky a nevyžaduje jiné obsluhy.

Běžná údržba spočívá zejména v pravidelném čištění, případně výměně, vložek filtrů větrací jednotky. Interval výměny nebo regenerace všech filtračních vložek je závislý na době a intenzitě větrání i na stupni znečištění vzduchu a je třeba jej vysledovat na zařízení ve skutečném provozu. Pravidelnou údržbu větrací jednotky je nutné provádět dle návodu výrobce.

Technické podmínky jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

Pro údržbu vzduchotechnických zařízení musí být určen pracovník, teoreticky a prakticky zaškolený.

Provozní řád zpracuje uživatel společně s dodavatelem zařízení.

10.   Požadavky na ostatní profese

10 .1 	Stavba

- Připravení prostupů zdmi pro potrubí. Pro montáž do stěny je třeba vybourat otvor o velikosti cca 550x550mm pro každý prostup.

- Připravení drážky v podlaze kavárny pro uložení potrubí.

- Připravení ocelové konstrukce pro osazení rekuperační jedntky.

- Po osazení dílů vzduchotechniky se provede obezdění nebo utěsnění prostupů včetně povrchového dokončení. Obezdění nebo utěsnění se provede hmotami s požadovanou požární odolností.

10 .2 	Elektro

- Přívody el. proudu 3x 400 V / 50Hz včetně odpovídajícího jištění k větrací jednotce.

- Zabezpečit uzemnění VZT zařízení vč. porubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny

10 .3	ZTI

Vývod kanalizace opatřené zápachovým uzávěrem pro napojení odvodu kondenzátu.

11.   Informace pro dodavatele VZT

a) Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možné do tohoto prostoru umístit.

b) Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti.

c) Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

d) Vzduchovody v místech průchodů zdí musí být obaleny nehořlavou izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací.

e) Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.

f) Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na stavební konstrukce provede montáž. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí.

g) Rozpis dílů VZT vypracuje dodavatel na základě výkresů vzduchotechniky. Délky trub dle dispozic příslušného dodavatele. Přiložený výpis prvků vzduchotechnického zařízení je pouze orientační.

h) Umístění ovladače VZT zařízení provést dle požadavků investora.

i) Případné změny při realizaci nebo změny v projektu lze provádět pouze po dohodě s projektantem.