## List1
B. Suhrnná technická zpráva Dlouhá - příloha č.1
Parametry předávacích stanic
objekt | ulice | č. popisné | č. pozemku | počet b.j. | počet pater | výkon ÚT | výkon TUV | přípoj. výkon | přípoj. výkon | průtok ÚT | průtok TÚV | E ÚT | E TÚV | E cirk
[8 empty] | horkovod | teplovod
[6 empty] | kW | kW | kW | kW | m3/h | l/s | mm | mm | mm
DSO 02.12 | Dlouhá | 1042-44 | 1125/2 | 69 | 8 | 370 | 250 | 370 |  | 21.21 | 1.5 | 89x2 | 54x1,5 | 42x1,5
DSO 02.13 | Dlouhá | 1045-46 | 1125/3 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5
DSO 02.14 | Dlouhá | 1047-48 | 1125/4 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5
DSO 02.15 | Dlouhá | 1049-50 | 255/2 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5
DSO 02.16 | Dlouhá | 1056-57 | 1093/1 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5
DSO 02.17 | Dlouhá | 1058-59 | 1084 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5 | ;
DSO 02.18 | Dlouhá | 1060-61 | 1406 | 46 | 8 | 250 | 180 | 250 |  | 14.33 | 1.075 | 72x2 | 42x1,5 | 35x1,5
| Wolkerova | 688 | 1101 | 18 | 3 | 130 | 140 |  | 140
| Wolkerova | 736 | 1102 | 24 | 4 | 130 | 140 |  | 140
| Wolkerova | 760 | 1104/1 | 24 | 4 | 130 | 140 |  | 140
| Wolkerova | 761 | 1099/1a2 | 18 | 3 | 130 | 140 |  | 140
| Wolkerova | 786 | 1100 | 18 | 3 | 130 | 140 |  | 140
| Wolkerova | 756 | 1103 | 24 | 4 | 130 | 140 |  | 140
[8 empty] | 1870 | 840