## List1
VÝKAZ VÝMĚR (SLEPÝ ROZPOČET)
Stavba: Zimní stadion Lovosice - modernizace osvětlení ledové plochy
položka | název | jednotka | množství | cena / jedn. | cena celkem
Materiál elektroinstalace silnoproudu:
0001 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 8 | 0 | 0
0002 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 10 | 0 | 0
0003 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 225 | 0 | 0
0004 | Kabel CYKY-J 5x4 | ks | 420 | 0 | 0
0005 | Kabel CGTG 2x1,5 (DALI) | m | 275 | 0 | 0
0006 | Kabel CGTG 3x1,5 | m | 810 | 0 | 0
0007 | Krabice přístrojová (pro moduly) | ks | 6 | 0 | 0
0008 | Krabice odbočná IP66 | ks | 12 | 0 | 0
0009 | Svorka 5x0,5-6 | ks | 72 | 0 | 0
0010 | Zásuvka 230V/16A nástěnná s víčkem | ks | 1 | 0 | 0
0011 | Trubka tuhá hrdlovaná 1520 | ks | 2 | 0 | 0
0012 | Plastová příchytka trubky | ks | 8 | 0 | 0
0013 | Trubka tuhá hrdlovaná 40 | ks | 138 | 0 | 0
0014 | Rozvaděč "RS1" | ks | 1 | 0 | 0
0015 | Průmyslové svítidlo LED (IP66; IK09; 4000K; Ra 80; DALI) | ks | 57 | 0 | 0
0016 | Tyčový závěs - držák svítidla v povrch. úpravě žár. Zn | ks | 57 | 0 | 0
0017 | Řídící modul DALI | ks | 3 | 0 | 0
0018 | Modul repeater DALI | ks | 3 | 0 | 0
0019 | Ovládací dotykový panel | ks | 1 | 0 | 0
0020 | Router gateway - směrovač | ks | 1 | 0 | 0
0021 | Recyklační poplatek | ks | 57 | 0 | 0
0022 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
| Celkem za materiál: |  |  |  | 0
Požadované parametry osvětlení:
| Intenzita osvětlení: | 1300lx
| Třída ochrany el. spotřebiče: | I
| Stupeň krytí svítidla: | IP66
| Odolnost proti mech. poškození: | IK09
| Index podání barev CRI: | min. 80Ra
| Teplota chromatičnosti: | 4000K
| Chlazení svítidla: | pasivní s dostatečným výkonem
| Kategorie LED čipu: | min. MacAdam3 SDCM
| Rozsah pracovních teplot: | -25°C až +45°C
| Životnost: | min. 60.000 hodin při L80B20
| Záruka: | min. 60 měsíců (5 let)
Montáž elektroinstalace silnoproudu (ceník M21):
010134 | Trubka ochranná z PVC 47mm, pevně | m | 420 | 0 | 0
010301 | Krabice odbočná /68mm do 4mm2/ vč. zap. | ks | 6 | 0 | 0
010353 | Krabice odbočná s vyšším krytím /do 10mm2/ vč. zap. | ks | 12 | 0 | 0
010717 | Příchytka s hmoždinkou 8mm /beton/ | ks | 8 | 0 | 0
100251 | Ukončení kabelu pásk. vč. zap. do 4x10mm2 | ks | 21 | 0 | 0
111031 | Zásuvka pro venkovní prostředí 1f | ks | 1 | 0 | 0
190003 | Montáž a sestavení PVC rozvaděče s nápln. do 50kg | ks | 1 | 0 | 0
200000 | Vyměř. závěs. a upev. bodu pro svítidla | ks | 57 | 0 | 0
200002 | Montáž nosné konstrukce svítidla | ks | 57 | 0 | 0
200004 | Montáž závěsu pro svítidlo do řady | ks | 114 | 0 | 0
202011 | Svítidlo LED / reflektor do 400W vč. sestavení driverů | ks | 57 | 0 | 0
810041 | Kabel CYKY 2x1,5, 7x2,5 až 4x4 pevně | m | 1748 | 0 | 0
990990 | PPV | % | 6 | 0 | 0
991991 | Demontáž a likvidace stávající osvětlovací soustavy | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za montáž: |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady:
V0001 | Organizace výstavby a technická příprava |  |  |  | 0
V0002 | Analýza rizik a plán BOZP |  |  |  | 0
V0003 | Zajištění a pronájem plošiny |  |  |  | 0
V0004 | Příplatek za práci ve výškách |  |  |  | 0
V0005 | Zprovoznění, nastavení a odzkoušení systému DALI |  |  |  | 0
V0006 | Závěrečné měření intenzity osvětlení autorizovanou osobou vč. vystavení protokolu |  |  |  | 0
V0007 | Dokumentace skutečného provední stavby |  |  |  | 0
V0008 | Revize včetně vypracování revizní zprávy |  |  |  | 0
| Celkem za VRN: |  |  |  | 0
| Celkem za elektroinstalaci silnoproudu bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
Pozn.:
Dne:
Vypracoval: