## Rekapitulace VZT
.
.
.
Note on B20: Jana Svobodová:

## Specifikace VZT
1. VZT ZAŘÍZENÍ A ELEMENTY
1.1. | Větrací jednotka v podstropním provedení s protiproudou rekuperací | 1 | ks
s cirkulací vzduchu a elektrickým ohřevem včetně pružných připoj. manžet
Vp=2380 m3/h, Δpp=450 Pa, Vo=2380 m3/h, Δpo=450 Pa (Vmax=2600 m3/h)
Pp=1,1 kW, Po=1,1 kW, Icelk=8,0 A, U=400 V, jištění 3x16A (char.C)
Pel.ohř.=4,0 kW, I=9,0 A, U=400 V, jištění 3x10A (char.B)
Výměník ZZT 23,8 / 4,1 kW, h=90 / 83 %,
kondenzát 7,8 l/h – přípojka 2x&32/40 mm, filtrace přívod / odvod – F7 / M5
například DUPLEX 2500 Multi Eco provedení 30/0,
ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou, dodávka dle nabídky č. Na62817 / Z79576//0/D
1.2. | MaR-digitální regulace k větrací jednotce | 1 | kpl
například digitální regulace k jednotce DUPLEX,
ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou, dodávka dle nabídky č. Na62817 / Z79576//0/D
1.3. | Protidešťová žaluzie se sítí 800x450 | 1 | ks
např. PDZM 800x450-.112 TPM 079/10 – MANDÍK a.s.
1.4. | Šikmý výfukový nástavec se sítí 400x630 / 45° | 1 | ks
zhotovit z pozinkovaného plechu – dle výkresu
1.5. | Dýza s dalekým dosahem stavitelná Ø250 | 5 | ks
např. DDME 250 N TPM 126/17 – MANDÍK a.s.
1.6. | Vyústka jednoředá s regulací 825x125 pro kruhové potrubí DN315 ž 450 | 4 | ks
např. VNKM-1-825x125/400/R1 TPM 034/04 – MANDÍK a.s.
1.7. | Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 600x350 – 1000 | 2 | ks
např. ELEKTRODESIGN typ IAA 315
1.8. | Tlumič hluku čtyřhtanný kulisový 700x400 – 1000 | 2 | ks
např. ELEKTRODESIGN typ IAA 355
1.9. | Ruční škrtící klapka s gumovým těsněním &355 | 1 | ks
např. ELEKTRODESIGN typ MSKG 355
2. VZT POTRUBÍ A TVAROVKY
2.1. | Čtyřhranné VZT potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu
| do obvodu 2630 – 90% tvarovek | 1 | m
| do obvodu 2260 – 80% tvarovek | 12 | m
| do obvodu 1890 – 100% tvarovek | 2 | m
2.2. | Kruhové potrubí SPIRO SAFE s břitovým těsněním
| Ø450 – 40% tvarovek | 6 | m
| Ø400 – 20% tvarovek | 2 | m
| Ø355 – 30% tvarovek | 11 | m
| Ø315 – 10% tvarovek | 2 | m
3. OSTATNÍ MATERIÁL
3.1. | Tepelná izolace polepem tl. 20 mm | 5 | m2
3.2. | Plastové potrubí DN 40 včetně tvarovek a sifonu | 18 | m
3.3. | Čerpadlo na odvod kondenzátu Master Pump | 1 | ks
3.4. | Uložení potrubí a závěsy – určí zhotovitel | 1 | kpl
| Montáž | 1
| Doprava | 1
| Zaregulování | 1
| Montážní materiál | 1
| Lešení | 1
| Projekt skutečného provedení | 1
C E L K E M