**„Výměna osvětlení ledové plochy, Zimní stadion Lovosice“**

Příloha č. 9

Technické upřesnění projektové dokumentace a položkového rozpočtu

Na základě provedené změny záměru akce a s ohledem na předloženou projektovou dokumentaci je při zpracování cenové nabídky a doplnění položkového rozpočtu nutno dodržet následující technická upřesnění, která je nutno považovat za technické podmínky realizace výměny osvětlení na zimním stadionu v Lovosicích:

* je nutné dodržet projektovou dokumentaci a navrhnout a instalovat svítidla s krytím IK 09,
* je nutné dodržet projektovou dokumentaci a navrhnout a instalovat svítidla se stupněm krytí IP66,
* položku 810041 s kabely 2x1,5 / 7x2,5 až 4x4 s požadovanou metráží 1748 m je nutno chápat jako součet délek všech instalovaných kabelů pro montáž,
* položku 0019 „ovládací dotykový panel“ je nutno chápat takto: dotykový panel může být tablet nebo jiné zařízení, které může být pevně v krytu připevněno na stěně anebo může být mobilní. Zadavatel nelpí na tom, aby dotykový panel byl kabeláží spojen s rozvaděčem. Lpí na tom, aby ovládání bylo prostřednictvím aplikace, jinými slovy, osvětlení bude možné v případě připojení k internetu ovládat odkudkoliv,
* položka rozpočtu 0010 – „zásuvka 230V/16A nástěnná s víčkem“ bude napájena z RS1 a slouží pro napájení „trafa“ pro směrovač. Pro jiné systémy dodavatelů nemusí být využito,
* pro potřeby váhových poměrů vzhledem k únosnosti konstrukcí jsou referenčními hodnotami stávající svítidla s hmotností stávajícího závěsu 4 kg a hmotností stávajícího svítidla 12 kg.