## VV
Výkaz výměr
Uchazeč:
Název projektu: | FVE Městský úřad Lovosice
01 - Elektroinstalace FVE
Elektroměrový rozváděč
Artikl | Popis | Počet kusů | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Elektroměr FVE | Chytrý elektroměr pro FVE (analyzátor sítě), nepřímé měření, 5 - 6 A maximálně, 3 x 230 (400) V, 50 … 400 V, 50 … 60 Hz, digitální výstup po RS485, přesnost ±0.5%,IP54 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Měřící transformátory proudu | Na kabel, rozebíratelné, 250A / 5A , 10VA 0,5S 150% | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič jednofázový | B6A/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava rozváděče | Instalace 3 měřících transformátorů na kabel od jističe elektroměru, montáž chytrého elektroměru do pravé neplombované části (montáž na DIN lištu, výřez skrz plechový kryt) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-AC1
Artikl | Popis | Počet kusů | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Rozváděč | Modulový atyp, 96 modulů, nástěnný, oceloplechový, IP44, tř. ochr.I, )montáž 2 tlačítek na dvěře) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí | TNS T1+2/BC 280/12,5 kompletní 3+1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič jednofázový | B2A/1 6kA | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič jednofázový | B10A/1 6kA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič třífázový | B63A/1 6kA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič třífázový | B50A/1 6kA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač | RSI 63-40 230 V | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač | RSI 16-11 230 V | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Zpoždovací relé | AC/DC 12 - 240 V nebo AC 230 V. 0.1 s – 10 dní, 2x přepínací 16 A, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Zásvuka na DIN lištu | 230V/16A IP20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Napájecí zdroj na DIN lištu | 230 VAC - 12 VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistkové pozdro | 10x38 32A 690 V AC, 750 V DC IP20 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka | 10 x 38 6A gG | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Tlačítko rozpínací | červená, 250V/10A, 1 polohové, montáž do dvířek rozváděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Tlačítko spínací | zelená, 250V/10A, 1 polohové, montáž do dvířek rozváděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
CCA Jednotka | Ovládací jednotka pro optimizéry, monitoring, komunikace po RS485, Vstupní napětí: 10VDC - 25VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4G modem + switch | Router, AP, STA, LTE, Wi-Fi, 2,4GHz b/g/n, 2/3/4G, 150Mb/s, dual SIM, pasivní PoE, IP30, SIM kartu dodá objednatel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-DC1
Artikl | Popis | Počet kusů | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Rozváděč | IP 65, 1000VDC 2x12M OCEP venkovní montáž na omítku 400x320x150, tř.I | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka | 10X38 16A 1000 VDC GPV | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí | Svodič přepětí, fotovoltaika, 1000V DC, PV T2, V/Y | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojiskový odpínač | Odpínač válcových pojistek 10x38 2P 32A | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděč R-FVE-DC2
Artikl | Popis | Počet kusů | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Rozváděč | IP 43, 1000VDC, 2x12M, OCEP/plast, na omítku, 400x320x150, tř.I | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka | 10X38 16A 1000 VDC GPV | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí | Svodič přepětí, fotovoltaika, 1000V DC, PV T2, V/Y | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pojiskový odpínač | Odpínač válcových pojistek 10x38 2P 32A | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Technická místnost FVE
Artikl | Popis | Počet kusů | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Fotovoltaický střídač | - 3NPE 400V/230V - Celkový výkon invertoru 30 kW - Max. AC výstup 50 A - Připojení vodičem do 35 mm2/ - 4x MPPT, 2x vstup pro každý MPPT - Max. DC vstup 1100 V - Startovací DC napětí 250...500 V - Operativní DC napětí 200...1000 V - MPPT vstupní napětí 460...850 V - MPPT max. vstupní proud 22 A - MPPT max. zkratový proud 40 A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Hasící přístroj | Práškový P6Te | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Stop tlačítko | Pro FVE, nástěnná montáž, rozpínací a spínací spoušť, s aretací, IP65, plast, ČSN-EN 54-11 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice MET / HOP | Svorkovnice hlavní ochranného pospojení, montáž na omítku, IP40, připojení vodičů do 35 mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Střešní instalace
Artikl | Popis | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Fotovoltaický panel | - STC Rated Power [W] 550 - Open Circuit Voltage - Voc [V] 49.9 - Short Circuit Current - Isc [A] 14 - Maximum Power Voltage - Vmp [V] 41.96 - Maximum Power Current - Imp [A] 13.11 - Temperature Coefficient - Voc [V/°C] -0.145 - Temperature Coefficient - Isc [mA/°C] 7.55 - 2279x1134x35mm (rozměr použitý v tomto projektu) | 58 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Hák | Na trapézový plech | 92 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Hák | Instalace na pálenou střešní krytinu (bobrovky) | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Šroub | Do plechu s pryžovou podložkou 35 mm | 380 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
AL profil / Šína | Solární hliníkový profil 40x45 | 145 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Šroub | T-šroub nerezový M10x30 | 125 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Úchyt | Úchyt panelu ve tvaru Z (černá/stříbrná) | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Úchyt | Úchyt panelu ve tvaru U (černá/stříbrná) | 94 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Šroub | Imbusový M8x30, nerezový | 125 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Matice | Čtvercová M8, nerezová A2 | 125 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Konektor | MC4, 1000 VDC, připojení vodiče do 6 mm2, IP68, (4 samec, 4 samice) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Spojka | Profilová spojka, pro AL 40x40 120 mm | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Držák kabelu, příchytka | Držák DC kabelu pod panel, nerezová ocel | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelové očko | Lisovací kabelové očko M10x16 pro vodič 16 mm2 | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Šroub | Samovrtný, TEX 3,5 x 30 mm | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka | Svorka spojovací, hromosvod 8mm, pro vodič až 16 mm2 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Optimizér | Optimalizace výkonu, bezdrátový monitoring, nouzové vypnutí (odpojení) <30 sekund, pro panely do 700 W, 15 A/20 A, 16 – 80 V (UL) 16 – 90 V (IEC), účinnost 99,6%, IP68, kabel 1,2m | 58 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
TAP jednotka | Bezdrátová komunikační jednotka pro optimizéry, instalace pod panel, připojení po dat. Kabelu, RS485, MC4 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice MET / HOP | Svorkovnice hlavní ochranného pospojení, montáž na omítku, IP64, připojení vodičů do 35 mm2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a kabelové trasy
Artikl | Popis | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Drát hromosvodní | AlMgSi 8 mm | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič | Solární H1Z2Z2-K 6 mm2 Cu | 1000 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič | CYA 16 mm2 žlutozelená | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič | CYA 16 mm2 žlutozelená | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič | CYA 35 mm2 žlutozelená | 120 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič | J-Y(St)Y 2x2,5 mm2, Ohniodolný 180min, bezhalogenový, plamen nešířící, silový 300/500V | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel | Datová UTP Cat.6E | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel | Datová UTP Cat.7E | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel | CYKY 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel | YSLY 5x10 mm2 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel | YSLY 5x16 mm2 | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelový žlab | Plný plechový 100x60 | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelový žlab | Plný plechový 100x100 | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelový žlab | Plný plechový 150x100 | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Spojovací sada | M6 Spojovací sada | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Spojka žlabu | Spojka žlabu univerzální | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka zemnicí | Pro ochranné pospojení, vodič do 6 mm2 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vrut | Vrut TEX 3,9×9,5 pro fixaci vík | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Víko žlabu | 100 mm plné | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Víko žlabu | 150 mm plné | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Víko žlabu | Víko kolena žlabu klesajícího 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Nosníky | C-nosník 200 | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Ochranný lem žlabu | Guma | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Držák | Držák nástěnný 100 mm | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelová chránička, husí krk | do zdí, bílá 20 mm | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelová chránička | Na povrch, UV odolná 25 mm | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
02 - Stavební úpravy
Technická místnost FVE
Artikl | Popis | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Úklid | Vyklizení místnosti a úklid místnosti, přesun a recyklace odpadu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Očištění stěny | Opuková stěna | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Tvárnice | Pórobetonové tvárnice 125×599×249 | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Malta | Zdící malta na pórobetonové tvárnice 20 Kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Hydroizolacní pás | Hydroizolační asfaltový pás, role (7,5m2) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Penetrační nátěr | Asfaltovy, pod hydroizolační pás | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební lepidlo | Na interiérovou stěnu, pytel 25 Kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Výztužná tkanina | Perlinka na pórobeton. Tvárnice, sklovláknitá, role 50x1 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Spojka zdiva | Nerez 30×300 mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Omítka na štěnu | Sanační omítka na pórobetonovou stěnu, 25 Kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní pěna | Nízkoexpanzní, 750 ml | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Výmalba | Interiérová malířská barva na sanační omítku, vodou ředitelná, 25 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž dveří a futer |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Protipožární dveře | Atyp 80/193 cm, s požární odolností EI 30 / EW 45 DP1, zámek, včetně futer, klika/klika, 3 klíče, barva bílá, včetně montáže | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Začištění futer |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač | Přisazený, jednopólový, 230 VAC, 10A, IP44, bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
LED svítidlo | Přisazené, 230 VAC, 20W, IP44 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka 230 VAC | Přisazena, dvojnásobná, 230 VAC, 16A, IP44, bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Průraz kabelový | Pro skupinu vodičů o průžeru do 35 mm2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Protipořární ucpávka |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěr topné soustavy |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
03 - Vedlejší rozpočtové náklady
Artikl | Popis | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem | Montáž/MJ | Montáž celkem | Cema celkem
Revize FVE | Nová výchozí revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Revize hromosvodu | Revize hromosvodu po opravách | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Funkční zkoušky | Ověření funkce celku, nastavení ochran | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace | Skutečného provedení stavby | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Bezpečnostní značky a tabulky | Bezpečnostní značení dle projektové dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Technický list PV | Technický list PV, viz PBŘ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Odborný posudek | Pro zpracování dotace pro VÝZVA MODF – RES+ Č. 1/2024 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Úklid | Závěrečný po instalaci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Pronájem montážní plošiny | cca 3 týdny, popř. montážního výtahu do cca 10 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Sekce
|  |  | 1 | 2 | 3
| Materiál celkem (bez DPH) |  | 0 | 0 | 0
| Materiál celkem (s DPH 21%) |  | 0 | 0 | 0
| Práce celkem (bez DPH) |  | 0 | 0 | 0
| Práce celkem (s DPH 21%) |  | 0 | 0 | 0
|  | Materiál celkem (s DPH 21%) |  | 0
|  | Práce celkem (s DPH 21%) |  | 0
|  | Celkem (s DPH 21%) |  | 0