###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Martin Križan |  |  |  |
| Investor: Město Lovosice, Školní 407/2, 400 02 Lovosice |  |  |  |  |
| Název akce: REKONTRUKCE ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU 1. ZŠ, SADY PIONÝRŮ 355/2, LOVOSICE Elektroinstalace |  |  | ## Místo: | ##### Lovosice |
|  |  |  | Účel : | DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 92/2019 |
|  |  |  | Datum : | Červenec 2019 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Výkaz výměr

E-03   Zapojení okruhů elektro

E-04   Půdorys 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

Protokol o určení vnějších vlivů

Výpočet umělého osvětlení – pouze v paré č.1,2.

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci na akci „Stávající stav objektu 1. Základní škola, Sady pionýrů 355/2, Lovosice.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná firmou HOT Project z prosince 2018.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C  - síť

3 PE+N ~50 Hz 230/400 V, TN-S – vnitřní rozvod

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Proudovým chráničem

Ochranným pospojováním

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51ed.3

Prostředí je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů z 13.1.2011.

Ve všech prostorách, kde se vyskytují děti (třídy, chodba apod.) je prostor nebezpečný – BA2.

Kanceláře učitelů, sborovna je prostor normální.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51ed.3.

2.5. Osvětlení

Osvětlenost je dle ČSN EN 12464-1. Hodnoty Em jsou uvedeny v  Osvětlovacím projektu v příloze.

2.6. Barevné značení vodičů

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0166ed.2.

2.8. Napájení a měření el. spotřeby

Napájení a měření elektrické spotřeby je ze stávající rozvodnice RE, která je umístěna uvnitř budovy.

2.9. Předpokládaný odběr elektrické energie

- Osvětlení ………………………………45,5 kW

- Ostatní …………………………………26,0 kW

Celkem …………………………………….71,5 kW

Soudobost ………………..0,8

Výpočtové zatížení ………………………57,2 kW

Výpočtový proud ………………………..125,0 A

3. Technické řešení obvodů ELEKTRO

3.1.Napájení + hlavní domovní rozvody.

Vně objektu je osazena hlavní domovní skříň HDS. Z ní je veden stávající kabel do rozvodnice RE. Stávající elektrické měření bude vyměněno. Z RE je napájena podružná rozvodnice RH kabelem AYKY 3x240+120mm2. Hlavní rozvaděč RH bude vyměněn za nový. V RH je provedeno rozjištění podružných rozvodnic, které se nacházejí v objektu. Podružné rozvodnice v patrech jsou napájeny jednotlivě kabelem AYKY 4x25mm2.

Napájení hlavního rozvaděče a podružných rozvaděčů zůstane stávající. V budově byla v 90. letech prováděna rekonstrukce hlavních rozvodů. Kabely jsou v dobrém stavu a splňují veškeré podmínky pro další užívání.

Kabelové vedení bude vedeno tak, aby se co nejméně poničila štuková výzdoba na chodbách. Proto je nutné vést kabely ve žlabech nebo např. vnitřkem učeben a do chodeb provádět pouze průrazy. Při montáži je nutné použití frézy s odsavačem prachu!!!

3.2. Světelná instalace

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 3-5 x 1,5mm2 převážně ukládanými pod omítku.

Na chodbách je nainstalováno nouzové osvětlení - 1 hodina.

3.3. Zásuvková instalace

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.

Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3Cx2,5, ukládanými v lištách a pod omítkou.

Při realizaci dohodne stavebník s dodavatelem prací elektro přesné rozmístění zásuvkových vývodů a jejich výšky nad podlahou, zájmena s ohledem na vybavení místnosti nábytkem, umístění a velikost radiátorů topení apod.

Veškeré zásuvkové obvody jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ivyb.-30mA.

3.4. Slaboproudá zařízení

Tato PD neřeší slaboproudé rozvody. Samostatný projekt.

3.10. Hromosvod a uzemnění

Stávající. V rozvaděčích jsou umístěné přepěťové ochrany.

3.11. Demontáž

Ve všech prostorech kromě počítačových učeben bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace. Kabelové vedení ve zdi, které nebude zasaženo stavebními pracemi, je možno ve zdi ponechat.

V počítačových učebnách bude ponechána zásuvková elektroinstalace v lištách. Staré zásuvkové okruhy je možno demontovat včetně starého osvětlení. PC učebny budou napájeny ze stávajících rozvaděčů, které jsou umístěny v jednotlivých učebnách.

3.12. Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Při realizaci doporučujeme stavebníkovi dohodnou s prováděcí firmou design včetně barevného řešení vypínačů a zásuvek.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu přihlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a bude vyhotovena výchozí revize.

4. Požadavky na jiné profese

4.1. Dodavatel stavební části zajistí

- začištění poškozených povrchů

- výmalba stěn a  stropů