## část technologická
POTRUBNÍ ROZVODY GLYKOLU ZS LOVOSICE
VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ (TECHNOLOGIE CHLAZENÍ LEDOVÝCH PLOCH) DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE
1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  | celkem za položku 1 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
1-001 | P 08.1 | Čerpadlo teplonosné látky do plochy |  | ks | 2 | 0 | 0
| P 08.2 | Typ | MONOBLOKOVÉ
Popis a parametry:
|  | čerpané médium | monopropylenglykol 40%
|  | teplota | -14°C
|  | čerpané množství | 208 m3/hod
|  | dopravní výška | 25 m k.s.
|  | SOFTSTARTER | DODÁVKA ELEKTROČÁSTI
|  | Příkon | maximálně 22 kW
|  | Příslušenství | kotevní deska
Pozn.: | Příkony motorů se mohou lišit dle skutečně dodaného čerpadla
2 - OCELOVÉ KONSTRUKCE - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  | celkem za položku 2 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
2-001 |  | Kotvení čerpadel P08.1 a P08.2 na betonový základ |  | kpl. | 2 | 0 | 0
kotvení základové desky čerpadla na chemické kotvy
2-002 |  | Úprava stávajících konstrukcí |  | kpl. | 2 | 0 | 0
Úprava stávajících ocelových podpěr potrubí na výstupu ze strojovny
2-003 |  | Podpěry potrubí venkovní část |  | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | Ocelový nosník UPE 140 - 1000 | žárově pozinkovaný
Kotvení do betonového základu pomocí chemických kotev
Otvory vrtat před zinkováním
Provedení viz. v.č. 1-17/2025-07
Pozn.: Možnost použití obdobného typizovaného nosníku např. Hilti
2-004 |  | Podpěry potrubí přívodní kanál |  | kpl. | 42 | 0 | 0
|  | Ocelový nosník UPE 140 - 600 | žárově pozinkovaný
Kotvení do betonového základu pomocí chemických kotev
Otvory vrtat před zinkováním
Provedení viz. v.č. 3-17/2025-09
Pozn.: Možnost použití obdobného typizovaného nosníku např. Hilti
2-005 |  | Podpěry potrubí rozvodný kanál |  | kpl. | 11 | 0 | 0
|  | Ocelový nosník HEB 140 - 900 | žárově pozinkovaný
Kotvení do betonového základu pomocí chemických kotev
Otvory vrtat před zinkováním
Provedení viz. v.č. 1-17/2025-10
Pozn.: Možnost použití obdobného typizovaného nosníku např. Hilti
2-006 |  | Podpěry potrubí ve strojovně |  | sada | 1 | 0 | 0
Podpěry z ocelových profilů pro potrubí DN 200 a DN 150
Podpěry a závěsy pro pomocná potrubí DN 25 - DN40
2-007 |  | Pevný bod před strojovnou |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Konstrukce pro uložení potrubí a pevného bodu
viz. v.č. 2-17/2025-014
2-008 |  | Úprava podpěry potrubí v rozvodném kanále |  | kpl. | 1 | 0 | 0
pro ukotvení pevného bodu
viz. v.č. 2-17/2025-014
Nátěry konstrukcí - viz. kapitola č. 7 - NÁTĚRY
3 - DEMONTÁŽE A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED MONTÁŽÍ |  |  |  | celkem za položku 3 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
3-001 |  | Manipulace se solankou, vypuštění okruhu a ekologická likvidace náplně a proplachovací náplně
|  | Protokol o ekologické likvidaci náplně a proplachů | ODHAD | kg | 22 000 | 0 | 0
|  | Cisterna kilometrovné, manipulace, poplatek za vystavení dokladů |  | sada | 1 | 0 | 0
3-002 |  | Demontáž stávajích čerpadel solanky včetně základových desek |  | kpl. | 2 | 0 | 0
3-003 |  | Demontáž potrubí solanky ve strojovně včetně izolace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | potrubí DN 200 | 25 m
|  | potrubí DN 25 - DN 40 | 12 m
3-004 |  | Demontáž potrubí solanky venkovní část a přívodní kanál včetně izolace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | potrubí DN 250 | 200 m
3-005 |  | Odřezání ocelových trubek - přípojky do plochy včetně úpravy konců pro svařování |  | ks | 318 | 0 | 0
viz. v.č. 0-17/2025-11
3-006 |  | Demontáž stávajícího potrubí v rozvodném kanále včetně izolace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
potrubí DN 250 - 90 m
3-007 |  | Proplach odříznutých vlásenek v ploše vodou, minimálně dva proplachy |  | kpl. | 159 | 0 | 0
Každou samostně, po proplachu profoukat vzduchem
3-008 |  | Úprava prostupů potrubí do strojovny podle instalovaného potrubí |  | kpl. | 2 | 0 | 0
Po instalaci potrubí otvory ve stěně zakrýt a zapěnit
3-009 |  | Přetěsnění a čištění stávajícího deskového výparníku, materiál a práce potřebná pro přetěsnění a vyčistění desek výměníku |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3-010 |  | Manipulace se čpavkem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3-011 |  | Proplach stávající plastové nádrže solanky |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3-012 |  | Ekologická likvidace demontovaného materiálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | cena za položku 4 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
4-001 |  | Betonové patky pod podpěry potrubí | venkovní trasa | kpl. | 5 | 0 | 0
viz. v.č. 1-17/2025-05
4-002 |  | Zakrytí a přebetonování nevyužité části stávajícho kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
zadní trasa potrubí
4-003 |  | Zhotovení obrubníku u vstupního otvoru potrubí do kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
zakrýt plechovým krytem a utěsnit proti zatékání vody
viz. v.č. 1-17/2025-05
4-004 |  | Kompletní vyčištění přívodního kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
- odstranění nánosů ze dna kanálu
- otlučení volvého materiálu ze stěn kanálu a příčky
- úprava obrubníků pro uložení betonových překladů
4-005 |  | Kompletní sanace dna a stěn přívodního kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4-006 |  | Oprava nosníků stávající kabeláže po celé délce kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4-007 |  | Překrytí kanálu novými betonovými deskami a zalití asfaltem do úrovně okolní plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
překrytí musí zabraňovat průniku vody do kanálu
4-008 |  | Kompletní vyčištění rozvodného kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
- odstranění nánosů ze dna kanálu
- otlučení volvého materiálu ze stěn kanálu a příčky
- úprava obrubníků pro uložení dřevěného krytí kanálu
4-009 |  | Kompletní sanace dna a stěn rozvodného kanálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
4-010 |  | Likvidace vybouraného materiálu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| Pozn.: | Rozsah stavebních prací může být upřesněn, případně doplněn po demontáži stávajících potrubních tras
5 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  |  | celkem za polžku 5 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
5-001 |  | Náklady spojené s umístěním stavby (doprava, ubytování techniků) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-002 |  | Kompletační činnost dodavatele - montáž a úprava propojovacího potrubí ve strojovně |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-003 |  | Kompletační činnost dodavatele - montáž propojovacího potrubí mezi strojovnou a registrem plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-004 |  | Kompletační činnost dodavatele - montáž propojovacího potrubí ledové plochy / registru plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-005 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor s kontrolou stavby minimálně 1 x týdně |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-006 |  | Projekt skutečného provedení |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-007 |  | Zdvihací mechanizmy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-008 |  | Uvedení do provozu, doplnění NH3, zaregulování chladícího okruhu |  | hod | 80 | 0 | 0
5-009 |  | Vyčištění sít filtrů potrubí solanky po cca. 200 provozních hodinách |  | kpl. | 1 | 0 | 0
5-010 |  | Výměna olejevé náplně kompresorů před uvedením do provozu a po zprovoznění zařízení po cca. 250 provozních hodinách |  | sada | 2 | 0 | 0
Olej syntetický AP-68, jedna náplň kompresorů 300 litrů
5-011 |  | Výměna olejových filtrů kompresorů SAB 128 a GSV 111, včetně práce, potřebných o-kroužků a těsnění |  | sada | 2 | 0 | 0
Vyčištění sítek vracení oleje s kontrolou systému vracení oleje kompresorů
5-012 |  | Kontrola stavu demistru SAB 128, včetně vyčištění odlučovače oleje |  | sada | 1 | 0 | 0
6 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - GLYKOL - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  | celkem za položku 6 |  | 0
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | Teplonosná látka do -20°C
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 3 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +30 °C - při odstavení zařízení
Minimální pracovní teplota: |  |  | -20 °C
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
Trubky ocelové svařované dle: |  |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 217-7
Potrubní tvarovky dle: |  |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí v kanále a strojovně: |  |  | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
Dokumentace potrubních komponent: |  |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka | označení |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
ARMATURY
Uzavírací ventil bezúdržbový s nízkou tlakovou ztrátou
|  | Typ - Boa Supercompact | PN 6
Mezipřírubový
|  | Ovládání | ruční kolo
materiál: těleso - tvárná litina
kuželka nerez 1.4021 s opláštěním EPDM
|  | Vybavení: | indikace polohy, těsnění pprofilovým kroužkem EDPM
nestoupající ruční kolo, neotáčející se vřeteno, bezúdržbové těsnění vřetena
aretační zařízení, omezení zdvihu
izolační víčko a ochranou proti kondenzaci
možnost kompletního zaizolování
6-001 | 189 | DN 150 |  | ks | 6 | 0 | 0
6-002 | 190 | DN 200 |  | ks | 7 | 0 | 0
Kulový kohout nátrubkový závitový s páčkou (vnitřní / vnější závit)
|  | Materiál | nerez
6-003 | 201 | G 3/4" |  | ks | 5 | 0 | 0
6-004 | 202 | G 1" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-005 | 203 | G 5/4" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-006 | 204 | G 6/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový PN16 | stavební délka dle EN 558-1 GR1 STÁVAJÍCÍ
| STÁVAJÍCÍ | DN 200 | mimo strojovnu | ks | 1 | 0 | 0
Klapka zpětná mezipřírubová s pružinou :
materiál: těleso, talíř - uhlíková ocel-pozink., pružina - nerezová ocel, těsnění - EPDM, ABO 824F
6-007 | 208 | DN 150 |  | ks | 2 | 0 | 0
Kompenzátor pryžový přírubový - PN 16
příruby uhlíková ocel
6-008 | 210 | DN 150 |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Pojistný ventil | Včetně připojovacích šroubení
6-009 | 212 | G1", otevírací přetlak 3 bar |  | ks | 1 | 0 | 0
6-010 | 215 | Místní skleněný stavoznak | MAVE ST-20, připojení G 3/4" | kpl. | 1 | 0 | 0
Délka skleněné trubice dle umístění připojovacích ventilů
Ventily jsou součástí stavoznaku
Snímač hladiny MAVE 1
Místní měřící přístroje
6-011 | 220 | Sestava manometru - teplonosná látka glykol |  | kpl. | 4 | 0 | 0
manometr 0 až 10 bar, 1/4" spodní připojení, 100 mm, glycerin - nerezové provedení
kulový kohout 1/2" (vnitřní závit), motýl, mat. nerezová ocel 1.4408
|  | Redukce 1/2"-1/4" (vnější-vnitřní) | nerez
|  | přivařovací nástavec G1/2" | NEREZ
|  | Sestava měření tlaku v.č. | v.č. 3-17/2025-12
6-012 | 221 | Sestava teploměru - teplonosná látka glykol |  | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | Teploměr bimetalický | rozsah -30 .. +30°C
Pevný čep, G 1/2", L = 63 mm
|  | Návarek G1/2" - vnitřní | NEREZ
Jímka G1/2" - 63mm - nerez
těsnění φ21 - hliník
|  | Sestava měření teploty v.č. | v.č. 3-17/2025-13
Přístroje a příslušenství pro dálkové měření
6-013 | TI 07.1 | Měření teploty | (teploměr PT100 - dodávka MaR) | kpl. | 2 | 0 | 0
6-014 | TI 07.2 | Návarek G1/2" - vnitřní | NEREZ
Jímka G1/2" - 100mm - nerez
těsnění φ21 - hliník
|  | Sestava měření teploty v.č. | v.č. 3-17/2025-13
6-015 | LIA 09 | Snímač hladiny MAVE 1 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
součást skleněného stavoznaku
6-016 | FC 08 | Pádlový snímač průtoku |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Pracovní médium: | glykol
|  | Pracovní teplota: | -20... + 25°C
|  | Max. pracovní přetlak | 3 bar
6-017 | QICA 07 | Měření pH |  | kpl. | 1 | 0 | 0
STROJOVNA
Potrubí a tvarové části
Trubka svařovaná dle ČSN EN 10 220
povrch nezokujený kovově lesklý, TDP dle EN 10 217-7
|  | Materiál | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-018 |  | Æ 26.9 x 1,6 |  | bm | 6 | 0 | 0
6-019 |  | Æ 33.7 x 1,6 |  | bm | 12 | 0 | 0
6-020 |  | Æ 42,4 x 1,6 |  | bm | 6 | 0 | 0
6-021 |  | Æ 48,3 x 1,6 |  | bm | 12 | 0 | 0
6-022 |  | Æ 168 x 2 |  | bm | 12 | 0 | 0
6-023 |  | Æ 219.1 x 2 |  | bm | 12 | 0 | 0
|  | Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-024 |  | Æ 26.9 x 1,6 |  | ks | 5 | 0 | 0
6-025 |  | Æ 33.7 x 1,6 |  | ks | 10 | 0 | 0
6-026 |  | Æ 42,4 x 1,6 |  | ks | 4 | 0 | 0
6-027 |  | Æ 48,3 x 1,6 |  | ks | 8 | 0 | 0
6-028 |  | Æ 168 x 2 |  | ks | 4 | 0 | 0
6-029 |  | Æ 219.1 x 2 |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | T- KUS - NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-030 |  | DN 200 - 150 - 200 |  | ks | 3 | 0 | 0
6-031 |  | DN 150 - 150 - 150 |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Redukce centrická DIN 2616, PN 16, NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-032 |  | DN 200 / DN 150 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-033 |  | DN 200 |  | ks | 1 | 0 | 0
Nástavec přivařovací - NEREZ
6-034 |  | G 3/4" |  | ks | 5 | 0 | 0
6-035 |  | G 1" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-036 |  | G 5/4" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-037 |  | G 6/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
Šroubení - vnitřní závit - NEREZ
6-038 |  | G 3/4" |  | ks | 5 | 0 | 0
6-039 |  | G 1" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-040 |  | G 5/4" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-041 |  | G 6/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
Zátka - nerez
6-042 |  | G 3/4" |  | ks | 5 | 0 | 0
6-043 |  | G 1" |  | ks | 4 | 0 | 0
6-044 |  | G 5/4" |  | ks | 4 | 0 | 0
Příruby a přírubové spoje
Příruba točivá ALU PN 6, typ 02, ČSN EN 1092-1 s lemovým kroužkem typ 37
včetně těsnění a spojovacího materiálu
6-045 |  | DN 150 |  | kpl. | 22 | 0 | 0
6-046 |  | DN 200 |  | kpl. | 2 | 0 | 0
Sada šroubů, matic a těsnění k přírubovým spojům
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce
Ocelová objímka Stabil D-M16 (případně obdobný typ)
6-047 |  | upínací rozsah 218 - 227 mm |  | ks | 7 | 0 | 0
6-048 |  | upínací rozsah 271 - 277 mm |  | ks | 4 | 0 | 0
6-049 |  | Závitové tyče, matice, drobné objímky | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
Izolační objímky viz. kapitola izolace
PŘÍVODNÍ KANÁL A VENKOVNÍ ČÁST
Potrubí a tvarové části
Trubka svařovaná dle ČSN EN 10 220
povrch nezokujený kovově lesklý, TDP dle EN 10 217-7
|  | Materiál | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
|  | Provedení | předizolovaná PUR 63 mm, vnější trubka SPIRO POZINK
6-050 |  | Æ 219.1 x 2 |  | bm | 192 | 0 | 0
6-051 |  | Æ 88.9x1.6 |  | bm | 102 | 0 | 0
|  | Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-052 |  | Æ 219.1 x 2 |  | ks | 10 | 0 | 0
|  | Oblouk trubkový 45° R= 1,5 DN, mat. NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-053 |  | Æ 219.1 x 2 |  | ks | 4 | 0 | 0
Příruby a přírubové spoje
Příruba točivá ALU PN 6, typ 02, ČSN EN 1092-1 s lemovým kroužkem typ 37
včetně těsnění a spojovacího materiálu
6-054 |  | DN 200 |  | kpl. | 6 | 0 | 0
Příruba zaslepovací
6-055 |  | DN 200 |  | kpl. | 2 | 0 | 0
Podpěry
6-056 |  | Objímka Stabil D-M16 (nebo obdobný typ) | upínací rozsah 348 - 356 | kpl. | 60 | 0 | 0
minimálně pro tahové zatížení 9 kN
6-057 |  | Sada kluzná GS H3G-PL (nebo obdobný typ) |  | kpl. | 56 | 0 | 0
minimální únosnost ve vzpěru 9 kN, osově v tahu 6 kN
6-058 |  | Pevný bod FP-K5/1 (nebo obdobný typ) |  | kpl. | 4 | 0 | 0
minimální únosnost 6 kN
ROZVODNÝ KANÁL U PLOCHY
Potrubí a tvarové části
Trubka svařovaná dle ČSN EN 10 220
povrch nezokujený kovově lesklý, TDP dle EN 10 217-7
|  | Materiál | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-059 |  | Æ 32 x 2,0 |  | bm | 192 | 0 | 0
6-060 |  | Æ 273 x 3 |  | bm | 60 | 0 | 0
|  | Trubkový ohyb 90° R= 3 DN, mat. NEREZ | 17 349 (X2 Cr Ni Mol 17-12-2)-AISI 316L
6-061 |  | Æ 32 x 2,0 |  | ks | 318 | 0 | 0
Redukce centrická DIN 2616, PN 16, NEREZ
6-062 |  | DN 250 / DN 200 |  | ks | 2 | 0 | 0
Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. NEREZ
6-063 |  | DN 250 |  | ks | 2 | 0 | 0
Podpěry
6-064 |  | Objímka Stabil D-M16 (Nebo obdobný typ) | upínací rozsah 348 - 356 | kpl. | 24 | 0 | 0
6-065 |  | Sada kluzná GS H3G-PL (nebo obdobný typ) |  | kpl. | 22 | 0 | 0
Izolační objímky viz. kapitola izolace
7 - NÁTĚRY - DODÁVKA A REALIZACE |  |  |  | celkem za položku 7 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka |  |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
Nátěrový systém
Provedení základového nátěru - dvousložkový epoxid, vrchní nátěr polyuretan
|  | Korozní zatížení dle EN ISO 12 944 | C4
|  | Životnost dle EN ISO 12 944 | H - větší než 15 let
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
Nátěrový systém pro ocelové konstrukce
|  | Základní a podkladní nátěr | Dvousložková samozákladující epoxidová nátěrová hmota matný povrch
|  | Vrchní nátěr | Dvousložková polyurethanová hmota s vysokým obsahem sušiny - lesklá
|  | Barevné řešení | Základní a podkladní nátěr - červená a olivově zelená
Vrchní nátěr konstrukcí : modrá
7-001 |  | Opravný nátěr stávajících venkovních podpěr | ODHAD | m2 | 2 | 0 | 0
7-002 |  | Náter nově zhotovených podpěr ve strojovně | ODHAD | m2 | 4 | 0 | 0
Pozn.: |  | Provedení zvoleného nátěrového systému musí být doloženo potvrzením výrobce barev s návrhem tlouštěk nátěru
pro dodržení požadované životnosti při navrženém korozním zatížení a při teplotách média v potrubí
8 - IZOLACE A IZOLAČNÍ OBJÍMKY - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  | celkem za položku 8 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka |  |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
Izolace proti ztrátě chladu
Teplota média -13°C
Teplota okolí + 35°C, v rozvodném kanále +15°C
Relativní vlhkost 70 % STROJOVNA, 75% kanál
Parotěsná tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku
provedení izolace - pro vnitřní prostředí
Izolace potrubí
8-001 |  | Æ 32 | tl. Izolace 19 mm | m | 190 | 0 | 0
8-002 |  | Æ 42,4 | tl. Izolace 19 mm | m | 2 | 0 | 0
8-003 |  | Æ 48,3 | tl. Izolace 19 mm | m | 2 | 0 | 0
8-004 |  | Æ 168 | tl. Izolace 26 mm | m | 12 | 0 | 0
8-005 |  | Æ 219.1 | tl. Izolace 26 mm | m | 12 | 0 | 0
8-006 |  | Æ 273 x 3 | tl. Izolace 32 mm | m | 60 | 0 | 0
Izolace kolen
8-007 |  | Æ 26,9 | tl. Izolace 19 mm | ks | 5 | 0 | 0
8-008 |  | Æ 32 | tl. Izolace 19 mm | ks | 318 | 0 | 0
8-009 |  | Æ 42,4 | tl. Izolace 19 mm | ks | 4 | 0 | 0
8-010 |  | Æ 48,3 | tl. Izolace 19 mm | ks | 8 | 0 | 0
8-011 |  | Æ 168 | tl. Izolace 26 mm | ks | 4 | 0 | 0
8-012 |  | Æ 219.1 | tl. Izolace 26 mm | ks | 16 | 0 | 0
T-kusy
8-013 |  | 200/150/200 |  | ks | 3 | 0 | 0
8-014 |  | 150/150/150 |  | ks | 2 | 0 | 0
Izolace velkých armatur
8-015 |  | DN 150 |  | ks | 6 | 0 | 0
8-016 |  | DN 200 |  | ks | 7 | 0 | 0
|  | Lepidlo Armaflex 2,5L |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Páska Armaflex 50mm |  | ks | 6 | 0 | 0
|  | Čistič |  | ks | 3 | 0 | 0
Izolační objímky
Izolační objímky pro izolované potrubí -
8-017 |  | Æ 168 | tl. Izolace 26 mm | ks | 7 | 0 | 0
8-018 |  | Æ 219.1 | tl. Izolace 26 mm | ks | 4 | 0 | 0
8-019 |  | Æ 273 | tl. Izolační objímky 40 mm (izolace 32 mm) | ks | 24 | 0 | 0
Kolena a spoje předizolovaného potrubí
Spoje předizolovaného potrubí a tvarové části oplechovat a dopěnit PUR
8-020 |  | Spoje potrubí DN 200 | ODHAD | ks | 40 | 0 | 0
8-021 |  | Kolena DN 200 |  | ks | 14 | 0 | 0
|  | PUR PAK A+B set(pur pěna) |  | sada | 1 | 0 | 0
|  | Plech Al Embos 0,6x1000x2000 |  | ks | 30 | 0 | 0
|  | Montážní materiál pro izolaci(nýty,silikon..) |  | ks | 1 | 0 | 0
Pozn.: počet spojů potrubí závisí na délce použitých předizolovaných trubek
9 - NÁPLNĚ |  |  |  | celkem za položku 9 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka |  |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
9-001 |  | Náplň monopropylenglykolu 40% do plochy | včetně dopravních nákladů | cca litrů | 19000 | 0 | 0
9-002 |  | Doplnění provozní náplně NH3 | včetně dopravních nákladů | cca. kg | 360 | 0 | 0
10 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA UVEDNÍ DO PROVOZU |  |  |  | celkem za položku 10 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet | cena za | cena
položka |  |  |  |  | m.j. | m.j. | celkem
10-001 |  | Plnění okruhu glykolem a odvzdušnění |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10-002 |  | Tlaková zkouška a zkouška těsnosti propojovacího potrubí glykolu dusíkem nebo suchým vzduchem - mezi strojovnou a plochou |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10-003 |  | Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí glykolu dusíkem nebo suchým vzduchem - přípojení plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10-004 |  | Ostatní materiál pro montáž glykolového potrubí mimo specifikaci
|  | Svařovací materiál |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Značení potrubí, štítky armatur, schéma PID zapojení, seznam hlavních armatur …. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10-005 |  | Drobné armatury a tvarové části vyplývající ze skutečné dispozice potrubí |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10-006 |  | Průvodní dokumentace, návod k obsluze a údržbě technologie, elektro a MaR |  | sada | 1 | 0 | 0
|  | Celkem cena za část strojně technologickou |  |  |  | 0
|  | Celkem cena za část elektro a MaR |  |  |  | 0
|  | Celkem cena |  |  |  | 0
Pozn.: | Výkaz výměr neobsahuje dodávky a montáž týkající se jiných profesí
než strojně technologické části technologie chlazení ledových ploch a zadání stavebních úprav

## část elektro a MaR
Položkový rozpočet
Potrubní rozvody glykolu a připojení plochy zimního stadionu Lovosice
DVZ – výběr zhotovitele
Elektro a MaR 250930
Položka | m.j. |  | Kč/m.j. bez DPH | Kč bez DPH
Rozvaděče MaR
Rozvaděč DT1 – oceloplechový, 800x1000x300 (ŠxVxH), nástenný – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděč DT2 – oceloplechový, 800x2000x400 (ŠxVxH), sokl 100 – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděč DT3 – plastový, 500x500x210 (ŠxVxH), nástěnný – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděč RS1 – oceloplechový, 800x1000x400 (ŠxVxH), nástěnný – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
Rozvaděče MaR celkem |  |  |  | 0
Úprava stávajících rozvaděčů – silový
Rozvaděč RMS ve strojovně | kpl | 1 | 0 | 0
Nový vývod 16A/230V~ (nová MaR)
Nový vývod 10A/230V~ (nouzové bateriové osvětlení)
Odstranění vazeb na starý systém MaR
Rozvaděč RH rozvodna | kpl | 1 | 0 | 0
doplnění stykače 22kW vč. návaznost na vypínání strojovny
Úprava stávajících rozvaděčů – silový celkem |  |  |  | 0
Frekvenční měniče, softstartéry
Softstartér 22kW. IP20 | ks | 2 | 0 | 0
Frekvenční měniče, softstartéry celkem |  |  |  | 0
PLC
Rozvaděč DT2
Programovatelný automat (PLC) dle standardu IEC EN 61131• Výjimečná integrace řídicího systému s novými IT a telekomunikačními technologiemi. 32DO, 48DI, 16AI 4-20mA, 4AI RTD, 8AO 4-20mA, Ethernet | kpl | 1 | 0 | 0
Koncový modul | ks | 1 | 0 | 0
Operátorský panel 7“ LCD IPS barevný displej, kapacitní dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1920 x 1080, 2x sériový port, 1x Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový ethernet switch 8 portů, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč DT1
Programovatelný automat (PLC) dle standardu IEC EN 61131• Výjimečná integrace řídicího systému s novými IT a telekomunikačními technologiemi. 16D0, 16DI, 8AI 4-20mA, Ethernet | kpl | 1 | 0 | 0
Koncový modul | ks | 1 |  | 0
Operátorský panel 7“ LCD IPS barevný displej, kapacitní dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1920 x 1080, 2x sériový port, 1x Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový LTE router, ethernet, GSM, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový ethernet switch 5 portů, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový media konvertor metalica/optika, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč DT3
Průmyslový LTE router, ethernet, GSM, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový ethernet switch 5 portů, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový media konvertor metalica/optika, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
PLC celkem |  |  |  | 0
Softtware
Rozvaděč DT2
Software pro řídící systém | db | 108 | 0 | 0
Software pro operátorský panel | db | 108 | 0 | 0
Rozvaděč DT1
Software pro řídící systém | db | 40 | 0 | 0
Software pro operátorský panel | db | 40 | 0 | 0
Software pro řídící systém celkem |  |  |  | 0
Periferie
Snímač teploty prostorový, -50..50°C/4..20mA, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
Snímač teploty venkovní, -50..50°C/4..20mA, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
Kondenzační tlak – NH3 -1-25bar, 4-20mA, NPT | ks | 2 | 0 | 0
Snímač teploty s jímkou G1/2, -50-100°C, 4-20mA, L-180mm | ks | 2 | 0 | 0
Snímač teploty s jímkou G1/2, -50-50°C, 4-20mA, L-180mm | ks | 1 | 0 | 0
Kabelové teplotní čidlo Pt1000/6180ppm, průměr 6x60mm, nerez, délka kabelu 10m, voděodolné | ks | 4 | 0 | 0
Převodník RTD/4,20mA, montáž DIN lišta | ks | 4 | 0 | 0
Spínač průtoku, 24V=, PNP.G1/2, L-120mm | ks | 2 | 0 | 0
Havarijní hladina v expanzní nádrži – stávající | ks | 1 | 0 | 0
Sonda měření pH v potrubí, nulový bod: pH = 7, vč. měřící kabel 15m | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový převodník pro pH sondy , výstup 4-20mA, rozsah pH: 0..13 | ks | 1 | 0 | 0
Napojení pH sondy,držáky, šroubení, ventily | kpl | 1 | 0 | 0
Spínač hladiny oleje (NH3), 24V=, PNP, G1/2, NO | ks | 1 | 0 | 0
Snímač výšky hladiny – 2,5m, 4-20mA, do otevřené nádrže | ks | 1 | 0 | 0
Spínač hladiny na skleněný stavoznak 24V=, NO (kontakt) | ks | 1 | 0 | 0
Snímač koncentrace NH3 v prostoru, 0..4000ppm/4..20mA | ks | 1 | 0 | 0
Snímač koncentrace NH3 v prostoru, 0..10000ppm/4..20mA | ks | 2 | 0 | 0
Periferie celkem |  |  |  | 0
Montážní materiál
Hlavní přívody – stávající | m | 0 | 0 | 0
Silový kabel CYKY-J 4x6 | m | 25 | 0 | 0
Silový kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 20 | 0 | 0
Silový kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 25 | 0 | 0
Silový kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 20 | 0 | 0
Silový kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 40 | 0 | 0
Stíněný kabel, laněný CMFM-X 2x1 | m | 30 | 0 | 0
Silový kabel, laněný CMSM-X 2x1 | m | 30 | 0 | 0
Silový kabel, laněný CMSM-X 7x0,75 | m | 30 | 0 | 0
Silový kabel, laněný CMSM-X 12x0,75 | m | 30 | 0 | 0
Stíněný kabel JY(st)Y 4x2x0,8 | m | 36 | 0 | 0
Stíněný kabel JY(st)Y 2x2x0,8 | m | 625 | 0 | 0
Stíněný kabel JQTQ-O 4x0,8 | m | 60 | 0 | 0
Stíněný kabel JYTY-O 14x1 | m | 98 | 0 | 0
Stíněný kabel JYTY-O 19x1 | m | 18 | 0 | 0
Vodič, CYA zž., 25 | m | 25 | 0 | 0
Vodič, CYA zž., 10 | m | 50 | 0 | 0
Vodič, CYA zž., 6 | m | 40 | 0 | 0
Optický kabel | m | 80 | 0 | 0
Komunikační kabel FTP cat 5e, černý | m | 140 | 0 | 0
Drátěný žlab 200x50, GZ, vč. víka, příslušenství | m | 10 | 0 | 0
Drátěný žlab 50x50, ŽZ, včt. příslušenství | m | 50 | 0 | 0
Drátěný žlab 50x50, GZ, včt. příslušenství | m | 40 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., pevná, 25, včt. příchytek | m | 60 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., ohebná, 25, včt. příchytek | m | 30 | 0 | 0
Chránička optického kabelu HDPE 40mm | m | 80 | 0 | 0
Vkládací lišta 40x20mm bílá | m | 12 | 0 | 0
Montážní profily, včt. příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
Závitové tyče, M8, nerez, včt. spoj. matic | kpl | 1 | 0 | 0
Materiál na protipožární ucpávky, EI60 do 1m2 | 1 | 1 | 0 | 0
Tlačítko nouz. zastavení, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
Ovládací tlačítko, prosvětlené, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
Kontakt přepínače, zadní, 1x NO (XB5-Schneider) | ks | 2 | 0 | 0
Signalizační sloupek, zelený, žlutý,červený, akustický 24V DC, IP44, na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Svítidlo nouzové bateriové, nevýbušné provedení min.Zóna 2 IIA T1 (čpavek) 3.hod průmyslové | ks | 2 | 0 | 0
Drobný montážní materiál (pásky, šrouby, hmoždinky, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž
Drátěný žlab 200x50, ŽZ, vč. víka, příslušenství | m | 10 | 0 | 0
Drátěný žlab 50x50, ŽZ, včt. příslušenství | m | 90 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., pevná, D25, včt. příchytek | m | 60 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., ohebná, D25, včt. příchytek | m | 30 | 0 | 0
Chránička optického kabelu HDPE 40mm | m | 80 | 0 | 0
Vkládací lišta 40x20mm bílá | m | 12 | 0 | 0
Montážní profily, včt. příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
Pokládka kabelů do připravených tras - d < 25mm2 | m | 1422 | 0 | 0
Osazení a zapojení rozvaděče | kpl | 4 | 0 | 0
Zapojení motoru | kpl | 2 | 0 | 0
Zapojení ost. spotřebičů | ks | 25 | 0 | 0
Pospojování | kpl | 1 | 0 | 0
Průrazy a zapravení pro MaR do prům. 70Mm | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Dispečerské pracoviště
Počítačová sestava, 8GB RAM, HDD 1TB, W10Prof., USB, LAN, DVI+DP | ks | 1 | 0 | 0
LCD Monitor, min. rozliš. 1920x1200, min. úhl. 27", DVI+DP | ks | 2 | 0 | 0
UPS 950VA | ks | 1 | 0 | 0
Laserová tiskárna, čb., A4, 600x600dpi, USB/LAN | ks | 1 | 0 | 0
Software SCADA Reliance 4 do 1000dB | kpl | 1 | 0 | 0
Oživení datových bodů, tabulkové sestavy,připojení k PC | kpl | 1 | 0 | 0
Dispečerské pracoviště celkem |  |  |  | 0
Ostatní práce
Návod k obsluze a zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
Komplexní zkoušky, oživení | kpl | 1 | 0 | 0
Šéfmontáž a koordinace | kpl | 1 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Nahlášení na SOD (státní odborný dozor), TIČR | kpl | 1 | 0 | 0
Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného vyhotovení | kpl | 1 | 0 | 0
Zřízení a úklid staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava, ubytování, VRN | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní práce celkem |  |  |  | 0
Výměna stávajících kabelových lávek v potrubním kanále
Kabelový žebřík 200x60mm ŽZ vč. spojek a šroubů | m | 102 | 0 | 0
Montáž žebříku místo stávajících lávek | m | 102 | 0 | 0
Konzole v kolektoru, dvě nad sebou pro žlab šíře 200mm | kpl | 26 | 0 | 0
Závitová tyč, chemická kotva, matice, apod.. | kpl | 52 | 0 | 0
Montáž konzole | kpl | 26 | 0 | 0
Výměna stávajících kabelových lávek v potrubním kanále celkem |  |  |  | 0
Celkem |  | 0