Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod

Zak. č. 4456/DSP				      	Arch. č. KO-6-12573

Leden 2016

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 03 – Veřejné osvětlení

Část elektro

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant |  | Ing. König |  |  | Hl. inženýr projektu | Ing. Macholdová | Datum | 01/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. König | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | elektro |  |  | A4 | DSP |
|  |  |  | Zakázka: |  | Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace a odvod povrchových vod |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 03 – Veřejné osvětlení Část elektro |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4456 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Město Lovosice |  |  |  |  |  | KO-6-12573 |  |

Identifikační údaje stavby

Název stavby : 		Lovosice, ul. Prokopa Holého, oprava komunikace

a odvod povrchových vod

Investor :             		Město Lovosice

Generální projektant:		Báňské projekty Teplice a.s.

Kollárova 11, 415 36 Teplice

Projektant  :    		Ing. Michal König

Zelená 279. 41702 Dubí

Elektrotechnická zařízení – ČKAIT č. 400982

Datum:			01.2016  - zm. 04.2016

Stupeň dokumentace:	DSP

Charakteristika řešené projektové části:

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebojméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (FO podnikající) neboobchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Předmětem dokumentace je návrh venkovního osvětlení pro opravu komunikace v ulici Prokopa Holého v Lovosicích. Stávající komunikace se rozšiřuje o odstavná místa a bude provedena oprava veřejného osvětlení.

Použité podklady

Jako podklad pro zpracování dokumentace byla použita:

Přehledná situace zájmového prostoru

Dokumentace opravy komunikace.

ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3  – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.2 – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 – 5 – 52 Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN EN 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – část 2 – požadavky

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – část 1 – Výběr tříd osvětlení

a další související

Stanovení vnějších vlivů

Protokol o stanovení určení vnějších vlivů – pro účely projekce se stanoví prostory nebezpečné a zvlášť nebezpečné.

Popis řešení

V rámci zabezpečení osvětlení veřejných ploch pro parkování a průjezd ulicí se realizuje nová osvětlovací soustava, která nahradí stávající venkovní osvětlení.

Základní technické údaje

Soustava						3PEN, stř. 50 Hz, 0,4 kV / TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem			automatickým odpojením

doplňkové pospojení

Pi							0,5 kW

Ps							0,5 kW

Prostor						nebezpečný – venkovní AB8

Stupeň dodávky					3

Počet stožárů						8 ks

Délka rozvodů						266 m

Roční spotřeba					2,2 MWh

Napájení

Napájení venkovního osvětlení je řešeno paprskovým rozvodem, napojeným na stávající napojovací body VO. Předpokládá se dostačující kapacita stávajícího napájení VO. Ovládání soumrakovým spínačem – stávající.

Stožáry

Pro osazení svítidel budou použity ocelové bezpaticové pozinkované trubkové stožáry K5 výšky 5 m pro osazení svítidel na vrcholu stožáru. Stožáry jsou vyzbrojené svorkovnicí s jistícím prvkem. Osazují se stožáry v bodech 1 až 8.

Demontuje se 7 ks stávajících stožárů se svítidly.

Svítidla

Jsou navržena venkovní svítidla MODUS LEDOS 3500  se světelným tokem 4000 lm. Svítidla jsou osazena na nových stožárech a na stávajících v bodech 9 a 10.

Základy

Jsou monolitické betonové z prostého betonu zn.II provedené dle podkladů výrobce stožárů. V základu je osazeno pouzdro pro zasunutí stožáru. Dále zde musí být otvor pro protažení napájecího kabelu a odvodnění stožáru.

Rozvody

Jsou provedeny kabelem 4Bx16 CYKY uloženým pod povrchem. Souběžně s napájecím vodičem se klade zemnící vodič 30/4 mm FeZn. Propojení ve stožáru 3Cx1.5 CYKY. Při napojení svítidel se prostřídají fáze.

Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem je zabezpečena odpojením vadné části. Vodivé části osvětlovací soustavy se propojí pomocí zemnícího vodiče 30/4 (pr.10) FeZn, který je kladen v souběhu s napájecími kabely. Na závěr prací budou provedeny nezbytné zkoušky a bude zhotovena revizní zpráva.

Světelně technická část

Při realizaci veřejného osvětlení se vychází z ČSN CEN/TR 13201-1 část 1: Výběr tříd osvětlení a ČSN EN/ 13201-2 část 2: Požadavky. Parkoviště a spojovací cesta jsou zařazeny do skupiny světelných situací D4 s třídou osvětlení S3 s osvětleností 7,5 lx.

Zemní práce – uložení kabelů

Kabely rozvodů jsou uloženy pod povrchem v chodnících, zelených pásech a komunikaci. Uložení je provedeno v chráničce Kopoflex. V komunikacích je hloubka uložení 1m a v chodnících 0,35 m pod povrchem. Ve volném terénu může být hloubka 0,7 m bez mechanické zábrany proti poškození nebo 0,35 m s mechanickou zábranou. Pro ukládání vedení se postupuje ČSN 33 2000-5-52. Pro vzdálenosti od ostatních úložných zařízení platí ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Při provádění zemních prací bude provedeno před jejich zahájením vytýčení inž. sítí a zemní práce budou prováděny ručně. Po odkrytí stávajících inž. sítí musí být provedeno jejich zajištění před poškozením.

Povrchové vrstvy živičných povrchů budou řezány, případná dlažba bude rozebrána. Po ukončení pokládky kabelů budou povrchy uvedeny do původního stavu. Při provádění zářezu musí být zářez prováděn v šířce min o 200 mm na každé straně větší, než je šíře výkopu, min šíře mezi řezy 600 mm.

Pro kabely uložené v chráničce bude zřízeno kabelové lože s podsypem a zásypem materiálem, který nepoškodí chráničku. Trasa vedení se označí výstražnou folií červené barvy.

Při provádění stavby dojde k dočasnému záboru v trase vedení v šíři cca 2 m. Staveniště musí být po dobu výstavby příslušného úseku zajištěno a osvětleno. Při přechodu komunikací nesmí dojít k uzavření provozu a bude použito případně přenosné dopravní značení.

Výkopový materiál bude použit pro opětovný zásyp a přebytky výkopového materiálu budou uloženy na skládce.

Při provádění zásypu musí být prováděno hutnění, které bude prokazováno hutnícími zkouškami.

Při provádění zemních prací v zelených pásech bude provedeno na závěr ohumusování povrchu a provedeno zasetí trávníku. V případě prací v blízkosti vzrostlé zeleně nesmí dojít k poškození kořenových systémů.